Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2020			№ 5 – 543

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 26.03.2020 № 3 – 310 «Об актуализации схем теплоснабжения

сельских и городских поселений муниципального образования

Щекинский район»

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 главы 2 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным Законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением  Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 26.03.2020 № 3 – 310 «Об актуализации схем теплоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район» изменение, изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: пл. Ленина, д. 1, г. Щекино, Тульская область.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район | - А.С. Гамбург |
| --- | --- |

Исп. Мишина Татьяна Владимировна,

Тел. 8 (48751) 5-57-22

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 26.03.2020 № 3 – 310 «Об актуализации схем теплоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район»

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от 27.05.2020 № 5 – 543

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от 26.03.2020 № 3-310

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования город Щекино

Щекинского района на период

с 2013 по 2028 годы

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Схема теплоснабжения города Щекино выполнена согласно Техническому заданию на разработку Схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области на период с 2013  по 2028 годы, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана в программном комплексе ГИС Zulu 7.0. Для оценки перспективного потребления тепловой энергии в качестве элементов территориального деления приняты существующие городские кварталы.

Город Щекино – административный центр муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области и административный центр муниципального образования Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской Федерации - Тульской области - части Центрального Федерального округа.

Муниципальное образование город Щекино наделено статусом городского поселения Законом Тульской области от 11.03.05 № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «город Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Город Щекино – город областного подчинения. Численность населения на 01.01.2019 г. составляет 57979 чел.

Территория муниципального образования на исходный год - 1454 га.

В составе муниципального образования город Щекино остались три внутригородских планировочных района: Центральный, Северо-Западный, Южный.

Основанный в 1937 году, г. Щекино является промышленным городом. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов, пищевая и мукомольно-крупяная промышленность.

Расположенный на крупных транспортных железнодорожных и автомобильных магистралях, город выполняет функции транспортного узла.

Территория города распределена между жилой и коммунально-производственной застройкой, охранными коридорами магистральных инженерных сетей, транспортными коммуникациями. На долю коллективного садоводства, большей частью расположенного в санитарно-защитных зонах и на подработанных территориях, приходится значительная часть земель города.

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ

- ГОРОДА ЩЕКИНО

В данном разделе приведены значения спроса потребителей тепловой энергии по состоянию на 2013 год и в перспективе до 2028 года.

Площадь отапливаемых зданий за счет централизованного теплоснабжения составляет 1 091,91 тыс. м2 (тепловая нагрузка на отопление 72,28 Гкал/ч, на горячее водоснабжение – 5,692 Гкал/ч). В перспективе до 2028 данная площадь увеличиваться не будет, тепловая нагрузка потребителей останется на прежнем уровне.

Существующий жилой фонд, на настоящее время неохваченный центральным теплоснабжением, в перспективе подключаться не будет.

Присоединенная тепловая нагрузка на вентиляцию отсутствует, и в перспективе добавляться не будет.

Присоединённая нагрузка на горячее водоснабжение изменяться не будет.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение жилищно-коммунальной многоквартирной жилой застройки и общественных зданий муниципального образования осуществляется от котельных и бойлерных.

В городе работают 23 котельных и 1 бойлерная, тепло от которых, в основном, подается на отопление. От котельных №6, №9, №18, №21, №24, №25, №27, №28, БМК тепло поступает как на отопление, так и на горячее водоснабжение. В домах, оборудованных ваннами, горячая вода готовится в газовых водонагревателях. Теплоснабжение части потребителей города так же осуществляется от Первомайской ТЭЦ.

  - Источники тепловой энергии

Таблица 2.1. – Краткая характеристика системы теплоснабжения город Щекино муниципального образования Щекинский район

| № п/п | Источник | Производительность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственное производство тепловой энергии |  |  | Отопление | ГВС | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная №1 | 1.64 | 1 840 | 0.00 | 1 840 |
| 2 | Котельная №2 | 2.39 | 2 368 | 0.00 | 2 368 |
| 3 | Котельная №3 | 3.42 | 2 259 | 0.00 | 2 259 |
| 4 | Котельная №4 | 3.97 | 2 191 | 0.00 | 2 191 |
| 5 | Котельная №5 | 4.54 | 3 489 | 0.00 | 3 489 |
| 6 | Котельная №6 | 5.89 | 2 941 | 472.00 | 3 413 |
| 7 | Котельная №7 | 1.26 | 1 291 | 0.00 | 1 291 |
| 8 | Котельная №8 | 1.92 | 1 121 | 0.00 | 1 121 |
| 9 | Котельная №9 | 1.73 | 939 | 413.00 | 1 352 |
| 10 | Котельная №10 | 1.98 | 1 776 | 0.00 | 1 776 |
| 11 | Котельная №11 | 1.26 | 1 613 | 0.00 | 1 613 |
| 12 | Котельная №12 | 1.54 | 1 172 | 0.00 | 1 172 |
| 13 | Котельная №14 | 1.48 | 769 | 0.00 | 769 |
| 14 | Котельная №16 | 3.36 | 979 | 0.00 | 979 |
| 15 | Котельная №18 | 5.18 | 1 436 | 1440.00 | 2 876 |
| 16 | Котельная №21 | 8.81 | 3 240 | 471.00 | 3 711 |
| 17 | Котельная №23 | 1.59 | 1 471 | 0.00 | 1 471 |
| 18 | Котельная №24 | 5.71 | 2 570 | 1599.00 | 4 169 |
| 19 | Котельная №25 | 9.37 | 1 832 | 492.00 | 2 324 |
| 20 | Котельная №27 | 10.08 | 2 030 | 1341.00 | 3 371 |
| 21 | Котельная №28 | 5.61 | 923 | 487.00 | 1 410 |
| 22 | Котельная №29 | 2.21 | 400 | 0.00 | 400 |
| 23 | Котельная №17 | 9.12 | 3 093 | 495.00 | 3 588 |
| ВСЕГО по котельным |  | 94.1 | 41 743 | 7 210 | 48 953 |

- 2.1.1. Котельная №1, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Школьная в р-не ж/д №28, работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №1 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугой отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод диаметром 50 мм. Резервный ввод водоснабжения отсутствует. Теплогенерирующее оборудование представлено 4 котлами: «Ланкаширский», теплопроизводительностью 0,63 Гкал/час, «Корнваллийский», теплопроизводительностью 0,32 Гкал/час, Тула-1, теплопроизводительностью 0,36 Гкал/час и НР-18, теплопроизводительностью 0,33 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе максимально находится 3 котла.

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №1 в двухтрубном исполнении составляет 1840 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применена минеральная вата и частично ППУ-изоляция. График работы котельной - 95/70˚С. Установленная мощность котельной составляет 1,64 Гкал/ч.

- 2.1.2. Котельная №2, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Пионерская в р-не ж/д №8, работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №2 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугой отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод из ПНД диаметром 63 мм. Резервный ввод водоснабжения отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 6 котлами: «Корнваллийский» - 2 шт., теплопроизводительностью 0,32 Гкал/час, «Ланкаширский», теплопроизводительностью 0,65 Гкал/час, КВС и НР-18 – 2шт. теплопроизводительностью 0,31 и 0,41 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ.  В отопительный период в работе максимально находятся все 6 котлов.

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №2 в двухтрубном исполнении составляет 2368 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применена минеральная вата и частично ППУ-изоляция. График работы котельной - 95/70˚С. Установленная мощность котельной составляет 2,39 Гкал/ч.

- 2.1.3. Котельная №3, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Ленина в р-не ж/д №24, работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №3 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугой отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод из ПНД диаметром 63 мм. Резервный ввод водоснабжения отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 5 котлами: «КВС-70» - 4 шт, теплопроизводительностью 0,69 Гкал/час и НР-18 (В-1) – 1 шт., теплопроизводительностью 0,68 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе максимально находятся 3-4 котла (1 котел обычно в резерве).

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №3 в двухтрубном исполнении составляет 2259 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применена минеральная вата и частично ППУ-изоляция. График работы котельной - 95/70˚С. Установленная мощность котельной составляет 3,42 Гкал/ч.

- 2.1.4. Котельная №4, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Новая в р-не ж/д №8, работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №4 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугой отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод диаметром 89 мм с переходом на диаметр 57 мм. Резервный ввод водоснабжения отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено котлами НР-18 – 10 шт., теплопроизводительностью 0,4 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ.

- В отопительный период в работе максимально находятся 8-9 котла (1 котел обычно находится в резерве).

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №4 в двухтрубном исполнении составляет 2191 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной - 95/70˚С. Установленная мощность котельной составляет 3,97 Гкал/ч.

- 2.1.5. Котельная №5, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Новая в р-не ж/д №8, работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №5 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления и горячего водоснабжения г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод диаметром 57 мм. Резервный ввод водоснабжения отсутствует. Теплогенерирующее оборудование представлено котлами: НР-18 – 10 шт., теплопроизводительностью 0,47-0,48 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе максимально находятся 8-9 котлов (1 котел обычно находится в ремонте или в резерве).

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №5 в двухтрубном исполнении составляет 3489 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной - 95/70˚С. Установленная мощность котельной составляет 4,54 Гкал/ч.

- 2.1.6. Котельная №6, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Шахтерская в р-не ж/д №35, работает на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №6 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления и горячего водоснабжения г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод диаметром 89 мм. Резервный ввод водоснабжения отсутствует. Теплогенерирующее оборудование представлено 14 котлами: НР-18 – 12 шт. (один из которых отключен по газу и подлежит демонтажу, но отсутствует возможность списания), теплопроизводительностью от 0,35 до 0,4 Гкал/час, REX-62 (нужды ГВС), теплопроизводительностью 0,45 Гкал/час, Е 1/9Г (переведен в водогрейный режим, в неработающем состоянии, подлежит списанию), теплопроизводительностью 0,66 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе максимально находятся 10 котлов (1 котел обычно находится в резерве).

- Общая протяженность тепловых сетей котельной №6 в двухтрубном исполнении составляет 3413 м, в том числе: отопление – 2941 м, ГВС – 472 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной - 95/70˚С. Установленная мощность котельной составляет 5,89 Гкал/ч.

- 2.1.7. Котельная №7, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Учебная в р-не ж/д №6, работает на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №7 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод диаметром 50 мм из ПНД труб. Резервный ввод водоснабжения отсутствует. Теплогенерирующее оборудование представлено 3 котлами: REX-50 – 3 шт., теплопроизводительностью 0,43 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ.

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №7 в двухтрубном исполнении составляет 1291 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 1,26 Гкал/ч.

- 2.1.8. Котельная №8, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Заводская в р-не ж/д №34, работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №8 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод. Резервный ввод водоснабжения отсутствует. Теплогенерирующее оборудование представлено 4 котлами: НР-18 – 4 шт., теплопроизводительностью от 0,41 до 0,51 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе максимально находятся 3 котла (1 котел обычно в резерве).

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №8 в двухтрубном исполнении составляет 1121 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 1,92 Гкал/ч.

- 2.1.9. Котельная №9, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Пионерская, 60 на территории детского дома, работает на нужды отопления и ГВС объектов социального назначения. Котельная №9 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления и ГВС г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод диаметром Ду 80 мм. Резервный ввод водоснабжения отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 4 котлами: Е 1,0-0,9Г – 2 шт. (водогрейный режим), теплопроизводительностью 0,66 Гкал/час и REX-62 – 2 шт.,  теплопроизводительностью 0,45  Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ.

- Общая протяженность тепловых сетей котельной №9 в двухтрубном исполнении составляет 1352 м, в том числе: отопление – 939 м, ГВС – 413 м. Сети проложены в непроходных каналах и надземным способом. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 2,34 Гкал/ч.

- 2.1.10. Котельная №10, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Пионерская на территории МУЗ «ЩГБ», работает на нужды отопления объектов социального назначения. Котельная №10 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод диаметром Ду 50 мм. Резервный ввод водоснабжения отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено котлами: НР-18 – 4 шт., теплопроизводительностью 0,48 и 0,5  Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе максимально находятся 3 котла.

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №8 в двухтрубном исполнении составляет 1776 м. Сети проложены в непроходных каналах и надземным способом. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 1,98 Гкал/ч.

- 2.1.11. Котельная №11, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Поселковая в районе ж/д №3, работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №11 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления г. Щекино. Источником подпиточной воды является городской водопровод из ПНД диаметром Ду 50 мм. Резервный ввод водоснабжения отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 3 котлами: НР-18 – 3 шт., теплопроизводительностью 0,42 и 0,43  Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе обычно находятся 2 котла.

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №8 в двухтрубном исполнении составляет 1613 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 1,26 Гкал/ч.

- 2.1.12. Котельная №12, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Путевая, д. 2, работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №12 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод. Резервный ввод водоснабжения отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено котлами: НР-18 (½ котла) – 3 шт., теплопроизводительностью 0,3; 0,62 и 0,63  Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе максимально находятся 3 котла.

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №12 в двухтрубном исполнении составляет 1172 м. Сети проложены в непроходных каналах и надземным способом. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 1,55 Гкал/ч.

- 2.1.13. Котельная №14, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Советская, д. 40, работает на нужды отопления объектов социального назначения. Котельная №14 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод. Резервный ввод водоснабжения отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 6 котлами: водогрейными «Тула-1» – 1 шт., теплопроизводительностью 0,35 и 0,36 Гкал/час, «НР-18» – 3 шт., теплопроизводительностью 0,41 Гкал/час,  и паровыми «Тула-3» – 2 шт., теплопроизводительностью 0,499 и 0,49 т/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе максимально находятся 2-3 котла (1 котел обычно в резерве).

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №14 в двухтрубном исполнении составляет 769 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 1,48 Гкал/ч.

- 2.1.14. Котельная №16, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Советская в районе ж/д №19, работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №16 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод из ПНД диаметром Ду 63 мм. Резервный ввод водоснабжения отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 8 котлами: Тула-1 – 8 шт., теплопроизводительностью от 0,39 до 0,43  Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе максимально находятся все 7 котлов.

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №16 в двухтрубном исполнении составляет 979 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 3,36 Гкал/ч.

- 2.1.15. Котельная №18, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Болдина, д.1, работает на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов социального назначения. Котельная №18 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления и ГВС г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод диаметром Ду 100 мм. На котельной №18 имеется резервный (дублирующий) ввод холодного водоснабжения.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 8 котлами: паровые Тула-3 – 2 шт., теплопроизводительностью 0,68 и 0,69 т/час, паровые НР-18 (В-1) – 2 шт., теплопроизводительностью 0,67 и 0,68 т/час, НР-18 (В-1) – 3 шт., теплопроизводительностью 0,67 и 0,68 Гкал/час и НР-18, теплопроизводительностью 0,48 и 0,67 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период, в зависимости от температуры наружного воздуха, в работе находятся 3-4 котла.

- Общая протяженность тепловых сетей котельной №18 в двухтрубном исполнении составляет 2876 м, в том числе: сети  отопления – 1436 м, сети горячего водоснабжения 1440 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 5,18 Гкал/ч.

- 2.1.16. Котельная №21, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Зеленая, д.6а, работает на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов социального назначения. Котельная №21 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления и ГВС г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод диаметром Ду 100 мм. На котельной №21 имеется резервный (дублирующий) ввод холодного водоснабжения.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 6 котлами: REX-200 – 2 шт., теплопроизводительностью 1,72 Гкал/час, КСВа-2,0Гс – 3 шт., теплопроизводительностью 1,61 Гкал/час и REX – 62 – 1 шт., теплопроизводительностью 0,54 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период, в зависимости от температуры наружного воздуха, максимально в работе могут находиться 5 котлов.

- Общая протяженность тепловых сетей котельной №21 в двухтрубном исполнении составляет 3710 м, в том числе: сети  отопления – 3239 м, сети горячего водоснабжения 471 м. Сети проложены в непроходных каналах (90%) и надземным способом (10%). В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично после ремонта ППУ-изоляция.  График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 8,81Гкал/ч.

- 2.1.17. Котельная №23, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Свободы д.3, работает на нужды отопления жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №23 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод. Резервный ввод водоснабжения отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено котлами: НР-18 – 4 шт., теплопроизводительностью 0,39-0,4 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период в работе максимально находятся 3 котла.

- Общая протяженность тепловых сетей отопления котельной №23 в двухтрубном исполнении составляет 1471 м. Сети проложены в непроходных каналах и надземным способом. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 1,59 Гкал/ч.

- 2.1.18. Котельная №24, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Ремонтников, д.3а, работает на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №24 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления и ГВС г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод диаметром Ду 50 мм.

- Теплогенерирующее оборудование представлено котлами: REX-200 – 2 шт., теплопроизводительностью 1,72 Гкал/час, ВК-21 – 1 шт., теплопроизводительностью 1,68 Гкал/час и КСВ-1,0 – 1 шт., теплопроизводительностью 0,64 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период максимально в работе находятся 2 котла (один котел - в резерве).

- Общая протяженность тепловых сетей котельной №24 в двухтрубном исполнении составляет 4169 м, в том числе: сети  отопления – 2570 м, сети горячего водоснабжения 1599 м. Сети проложены в непроходных каналах и надземным способом. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично после ремонта ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 5,72 Гкал/ч.

- 2.1.19. Котельная №25, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Ленина, в районе д. 50, работает на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №25 состоит из двух котельных. Котельная №25/1 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления и ГВС г. Щекино, котельная №25/2 – услугой отопления.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод из ПНД диаметром Ду 110 мм (для 2-ух котельных). Резервный ввод отсутствует.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 18 котлами:

- котельная №25/1

- - паровые Тула-1 – 2 шт. (1 – в работе, 1 – в резерве), теплопроизводительностью 0,53 и 0,63 т/час;

- - водогрейные Тула-1 – 2 шт., теплопроизводительностью 0,54 Гкал/час;

- - водогрейные НР-18 – 4 шт., теплопроизводительностью 0,54-0,55 Гкал/час;

- котельная №25/2

- - водогрейные Тула-1 – 3 шт., теплопроизводительностью 0,54 Гкал/час;

- - водогрейные НР-18 – 7 шт., теплопроизводительностью 0,52-0,55 Гкал/час.

- Топливом для котлов является природный газ.  В отопительный период максимально в работе находится:

- - по котельной №25/1 – 5 водогрейных котлов, 1 – в резерве;

- - по котельной №25/2 – 9 котлов, 1 – в резерве.

- Общая протяженность тепловых сетей котельной №25 в двухтрубном исполнении составляет 2330 м, в том числе: сети  отопления – 1838 м, сети горячего водоснабжения 492 м. Сети проложены в непроходных каналах и надземным способом. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично после ремонта ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 9,78 Гкал/ч.

- 2.1.20 Котельная №27, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Юбилейная квартал Б (в р-не д. № 5), работает на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №27 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления и ГВС г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской стальной водопровод диаметром Ду 100 мм.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 14 котлами: паровые Тула-1 – 2 шт., теплопроизводительностью 0,867-0,868 т/час, водогрейные  НР-18 – 6 шт., теплопроизводительностью 0,6 и 0,62 Гкал/час и Тула-3 – 6 шт., теплопроизводительностью 0,6-0,62 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ.  В отопительный период максимально в работе находятся 10 котлов (2 котла вышли из строя).

- Общая протяженность тепловых сетей котельной №27 в двухтрубном исполнении составляет 3371 м, в том числе: сети  отопления – 2030 м, сети горячего водоснабжения 1341 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично после ремонта ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 10,08 Гкал/ч.

- 2.1.21. Котельная №28, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Мира, квартал А-2, работает на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №28 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления и ГВС г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской стальной водопровод диаметром Ду 100 мм.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 10 котлами: паровые Тула-3 – 2 шт., теплопроизводительностью 0,53 и 0,58 т/час и водогрейные ТВ-1 – 8 шт., теплопроизводительностью 0,56 и 0,57 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ.  В отопительный период максимально в работе находятся 7 котлов (за исключением котла №1).

- Общая протяженность тепловых сетей котельной №28 в двухтрубном исполнении составляет 1410 м, в том числе: сети  отопления – 923 м, сети горячего водоснабжения 487 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично после ремонта ППУ-изоляция. График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 5,61 Гкал/ч.

- 2.1.22. Котельная № 29 расположена по адресу ул. 3-й пр-д Декабристов, д. 1а. Установленная мощность котельной составляет 2,21 Гкал/ч.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 4 водогрейными котлами Тула -1 – 2 шт. теплопроизводительностью 0,489 и 0,589 Гкал/час и НР-18 – 2 шт. теплопроизводительностью 0,559 и 0,569 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ. В отопительный период максимально в работе находятся 4 котла.

- Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 400 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 108 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов.

- Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.1.23. Котельная №17, расположенная по адресу г. Щекино, ул. Советская,18, работает на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения. Котельная №17 осуществляет выработку тепловой энергии в виде горячей воды для обеспечения потребителей услугами отопления и ГВС г. Щекино.

- Источником подпиточной воды является городской водопровод.

- Теплогенерирующее оборудование представлено 4 котлами: REX-300 – 3 шт., теплопроизводительностью 2,58 Гкал/час и REX-160 – 1шт., теплопроизводительностью 1,38 Гкал/час. Топливом для котлов является природный газ.

- Общая протяженность тепловых сетей котельной №17 в двухтрубном исполнении составляет 3588 м, в том числе: сети  отопления – 3093 м, сети горячего водоснабжения 495 м. Сети проложены в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные и частично после ремонта ППУ-изоляция.

- График работы котельной 95-70˚С. Установленная мощность котельной составляет 9,12 Гкал/ч.

- 2.1.24. Бойлерная №4, расположенная по адресу Тульская область, г. Щекино, ул. Дружбы, в районе д. 48, работает на нужды горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения. Бойлерная №4 осуществляет приготовление и транспортировку горячей воды для обеспечения потребителей услугой горячего водоснабжения г. Щекино. Источником тепловой энергии является Первомайская ТЭЦ.

- Общая протяженность тепловых сетей от бойлерной №4 в двухтрубном исполнении составляет 6324 м, в том числе: сети отопления – 4825 м (от ТЭЦ), сети горячего водоснабжения 1499 м. Сети проложены в непроходных каналах и надземным способом. В качестве тепловой изоляции применены маты минераловатные.

- 2.1.25.Первомайская ТЭЦ

На Первомайской ТЭЦ осуществляется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.25. Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 674 Гкал/ч (в т. ч. тепловая мощность теплофикационной установки 210 Гкал/ч).

В качестве топлива на Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» используется природный газ.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» в 2020 г. составит 1125,0 тыс.Гкал.

Таблица 2.1.25. Перечень основного оборудования ТЭЦ

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Топливо |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| БКЗ-220-100Ф | 135,6 | Паровой | газ |
| Общая мощность котлов | 820,1 |  |  |
| Турбины |  |  |  |
| Марка турбины | Тепловая мощность, Гкал/ч | Электрическая мощность, МВт | Тип турбины |
| АП-25-29/13 | 235 | 25 | Конденсационная, с регулируемым производственным отбором пара |
| АП-25-29/13 | 235 | 25 | Конденсационная, с регулируемым производственным отбором пара |
| Р-25-90/31 | 60 | 25 | С противодавлением |
| Р-25-90/31 | 60 | 25 | С противодавлением |
| ПР-25-90/10 | 84 | 25 | Теплофикационная, с регулируемым производственным отбором и противодавлением |
| Общая мощность турбин | 674 | 125 |  |

Теплофикационная установка Первомайской ТЭЦ

Для покрытия нагрузок в горячей воде на станции установлена бойлерная установка производительностью 210 Гкал/час. Установка предназначена для отопления производственных помещений ОАО «Щекиноазот», цехов и помещений ПТЭЦ, г. Щекино, р.п. Первомайский и др. абонентов. Установка состоит из двух основных бойлеров типа ПСВ-500-3-23, греющим паром для которых является пар из противодавления турбины ПР-25-90/10 ст. №5 и РУ 13/1,2 (макс. расход 60 т/ч)  и двух пиковых бойлеров типа ПСВ-500-14-23 (ст. №1) и ПСВ-315-14-23 (ст. №2), предназначенных для покрытия пиковых нагрузок при низких температурах окружающего воздуха. Греющим паром для пиковых бойлеров является пар 8-13 ата. Тепловая сеть Первомайской ТЭЦ спроектирована для работы по схеме с закрытым водоразбором по температурному графику 110/700С. Расчётная температура наружного воздуха для систем отопления -27 0С.

В схему бойлерной установки входят 6 сетевых насосов, 3 конденсатных насоса и 3 подпиточных насоса, внутристанционные сетевые трубопроводы и необходимая запорная и регулирующая арматура, ДПТС.

Таблица 2.1.26. Перечень оборудования бойлерной ТЭЦ

| №п/п | Наименование оборудования | Тип | Производительность | Количество, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной бойлер | ПСВ-500-3-23 | 42 Гкал/ч | 2 | БО ст.№№1,2 |
| 2 | Пиковый бойлер | ПСВ-500-14-23 | 72 Гкал/ч | 1 | БП ст.№1 |
| 3 | Пиковый бойлер | ПСВ-315-14-23 | 54 Гкал/ч | 1 | БП ст.№2 |
| 4 | Деаэратор подпитки теплосети воды |  | 120 м3/ч | 1 |  |
| 5 | Сетевые насосы №1,2,3 | 14Д-6М (Д1250-125) | 1100м3/ч | 3 | Напор 107 м в.ст. Nэдв=500 кВт |
| 6 | Сетевые насосы №4,5 | КРХА-400/700/64-05 | 1250м3/ч | 2 | Напор 140 м в.ст. Nэдв=710 кВт |
| 7 | Сетевой насос №6 | СЭ-1250-140 | 1250м3/ч | 1 | Напор 140 м в.ст. Nэдв=710 кВт |
| 8 | Насосы подпитки теплосети №№1-3 | 4К-6 (К-90/85) 3К-6 (К-45-55) 8К-12 (К-290/30) | 90м3/ч 45м3/ч 160м3/ч | 1 1 1 | Напор 30 м в.ст. Напор 55 м в.ст. Напор 30 м в.ст. |
| 9 | Конденсатные насосы бойлерных установок | 8КСД5х3 (КсД 120-55/3) | 120м3/ч | 3 | Напор 125 м в.ст. |

- 2.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 68 920,5 м в двухтрубном исчислении, в том числе:

Сети отопления – 55 648,5 м;

Сети ГВС – 13 272 м.

Диаметры трубопроводов от 25 мм до 530 мм. Сети всех источников тепла не связаны между собой. Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П» - образных компенсаторов, сальниковых компенсаторов и углов поворота теплотрасс.

- 2.2.1. Тепловые сети котельной №1.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 931 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.2. Тепловые сети котельной №2.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 368 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.3. Тепловые сети котельной №3.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 289 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.4. Тепловые сети котельной №4.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 311 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.5. Тепловые сети котельной №5.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 690 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.6. Тепловые сети котельной №6.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 632 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 382 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.7. Тепловые сети котельной №7.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 291 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.8. Тепловые сети котельной №8.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 126 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.9. Тепловые сети котельной №9.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 413 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 25 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 960 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.10. Тепловые сети котельной №10.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 111 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.11. Тепловые сети котельной №11.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 813 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.12. Тепловые сети котельной №12.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 212 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.13. Тепловые сети котельной №14.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 022 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.14. Тепловые сети котельной №16.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 979 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.15. Тепловые сети котельной №18.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 654 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 114 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 697 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.16. Тепловые сети котельной №21.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 471 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 268 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 325 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.17. Тепловые сети котельной №23.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 661 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.18. Тепловые сети котельной №24.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 599 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 865 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.19. Тепловые сети котельной №25.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 617 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 085 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 32 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.20. Тепловые сети котельной №27.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 389 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 124 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 32 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.21. Тепловые сети котельной №28.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 487 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 923 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 89 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.22. Тепловые сети котельной №29.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 605 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.23. Тепловые сети блочно-модульной котельной № 17 по адресу: ул. Советская, в районе дома №  18.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 495 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 256,5 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 325 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и ППУ. Централизованное снабжение ГВС имеется. Так же, для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.24. Тепловые сети Первомайской ТЭЦ.

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 5510 м. в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная бесканальная, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из полиполимерной изоляции, а так же армопенобетона. Тепловые сети работают по графику 60/40.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 6 374,16 м. в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 530 мм. Прокладка трубопроводов подземная бесканальная, в непроходных каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из полиполимерной изоляции, а так же армопенобетона (надземная прокладка). Внутриквартальные тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

- 2.2.25. Центральные тепловые пункты.

На тепловых сетях, идущих от Первомайской ТЭЦ, расположено два ЦТП.

ЦТП №1 служит для подготовки теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей. График работы ЦТП 110/95/70 на отопление, 60/40 на горячее водоснабжение.

На ЦТП №4 подготавливается теплоноситель на нужды отопления потребителей. График работы ЦТП 110/95/70.

- 2.2.26. Бесхозяйные тепловые сети.

Бесхозяйные тепловые сети в городе отсутствуют.

- Технико-экономические показатели тепловых сетей

Для определения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения был произведён анализ существующего положения в сфере производства и отпуска тепловой энергии, в ходе которого использовались данные об основном оборудовании источников и его использовании, о количестве отпущенной тепловой энергии, данные о потреблении топлива котельными. Расчётные технико-экономические показатели представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Технико-экономические показатели работы тепловых источников за 2019 год

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год | Потребление топлива, т. у.т./год | Потребление топлива, тыс. м3/год | Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, кг /Гкал | Потребление эл.энергии, тыс. кВт/год | Удельный расход эл.энергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | Коэффициент использования мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,64 | 4,01 | 0,72 | 0,64 | 0,179 | 125,36 | 31,26 | 49,22 |
| Котельная №2 | 2,39 | 8,25 | 1,52 | 1,34 | 0,184 | 175,20 | 21,24 | 69,48 |
| Котельная №3 | 3,42 | 7,79 | 1,43 | 1,27 | 0,184 | 187,88 | 24,11 | 45,85 |
| Котельная №4 | 3,97 | 8,18 | 1,42 | 1,26 | 0,174 | 195,18 | 23,86 | 41,47 |
| Котельная №5 | 4,54 | 8,98 | 1,56 | 1,38 | 0,174 | 186,27 | 20,74 | 45,53 |
| Котельная №6 | 5,89 | 16,31 | 2,65 | 2,35 | 0,163 | 429,50 | 26,33 | 55,74 |
| Котельная №7 | 1,26 | 1,89 | 0,29 | 0,26 | 0,155 | 66,65 | 35,26 | 30,19 |
| Котельная №8 | 1,92 | 1,68 | 0,29 | 0,26 | 0,173 | 127,50 | 75,89 | 17,61 |
| Котельная №9 | 2,34 | 3,51 | 0,59 | 0,52 | 0,168 | 184,89 | 52,67 | 30,19 |
| Котельная №10 | 1,98 | 4,44 | 0,77 | 0,69 | 0,174 | 166,83 | 37,57 | 45,14 |
| Котельная №11 | 1,26 | 3,58 | 0,71 | 0,63 | 0,198 | 152,92 | 42,72 | 57,19 |
| Котельная №12 | 1,55 | 1,58 | 0,27 | 0,24 | 0,173 | 43,07 | 27,26 | 20,52 |
| Котельная №14 | 1,48 | 4,48 | 0,78 | 0,69 | 0,174 | 138,00 | 30,80 | 60,93 |
| Котельная №16 | 3,36 | 7,01 | 1,21 | 1,07 | 0,173 | 332,28 | 47,40 | 41,99 |
| Котельная №18 | 5,18 | 6,87 | 1,23 | 1,09 | 0,179 | 143,28 | 20,86 | 26,70 |
| Котельная №21 | 8,81 | 21,82 | 3,39 | 3,00 | 0,155 | 265,62 | 12,17 | 49,85 |
| Котельная №23 | 1,59 | 3,44 | 0,60 | 0,53 | 0,173 | 156,00 | 45,28 | 43,55 |
| Котельная №24 | 5,72 | 12,03 | 1,91 | 1,70 | 0,159 | 204,21 | 16,98 | 42,33 |
| Котельная №25 | 9,78 | 24,18 | 4,20 | 3,72 | 0,174 | 588,71 | 24,35 | 49,77 |
| Котельная №27 | 10,08 | 21,18 | 3,67 | 3,25 | 0,173 | 554,00 | 26,16 | 42,29 |
| Котельная №28 | 5,61 | 10,26 | 1,87 | 1,66 | 0,182 | 436,60 | 42,55 | 36,81 |
| Котельная №29 | 2,21 | 2,11 | 0,37 | 0,32 | 0,174 | 143,04 | 67,79 | 19,31 |
| БМК по ул. Советская, в районе д. № 18 | 9,12 | 16,741 | 2,59 | 2,29 | 0,155 | 419,335 | 25,05 | 35,33 |
| Первомайская ТЭЦ * | 210 | 92,134 | 17203 | 14786 | 161,6 | 1051,69 | 9,69 | 18,50 |

*-Указана тепловая мощность бойлерной установки

Потери тепла в 2019 г. – 10676,11 Гкал (с учетом остановочного ремонта продолжительностью 14 дней), что составляет 11,6 % от отпуска тепла ОАО «Щекиноазот» для АО «ЩЖКХ» (г. Щекино).

- 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 3.1. Описание системы теплоснабжения

В соответствии с техническим заданием специалистами ООО «Екатеринбург Теплопрект» создана математическая модель системы теплоснабжения на базе программного комплекса ZuluThermo, разработки ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург). На основании представленных схем магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и договорных нагрузок потребителей разработана расчетная схема тепловых сетей, по которой рассчитываются гидравлические и тепловые режимы. На схеме изображены все тепловые сети, наглядно видно, какой объект является самым отдаленным потребителем, т.е. находится в самых неблагоприятных условиях работы. Программный комплекс рассчитывает давление и температуры теплоносителя от источника до каждого потребителя.

В зависимости от данных по состоянию и типу изоляции трубопроводов, способу прокладки и других характеристик тепловой сети, программный комплекс выполняет расчет фактических потерь тепловой энергии.

Тепловые сети надземные и подземные. В основном трубы введены в эксплуатацию до 1997 года. Частичное разрушение изоляции трубопроводов, увеличение шероховатости труб, утечки приводят к увеличению тепловых потерь. Рекомендуется замена труб. Наибольшие тепловые потери у сетей котельной № 24 (20%). Это связано с большой протяженностью тепловых сетей (отдаленностью объектов от источника тепла).

При замене труб по котельным мы получим уменьшение тепловых потерь на 27,5%.

Защита от электрохимической коррозии не предусмотрена. СНиП Тепловые сети п.9.2. «При бесканальной прокладке в условиях высокой коррозионной активности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопеременной разности потенциалов между трубопроводами и землей должна предусматриваться дополнительно электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей совместно со смежными металлическими сооружениями и инженерными сетями».

Подпитка тепловой сети не ограничивается. Не фиксируется количество подпитываемой воды.

Теплоснабжение потребителей проводится по графику 95-700С.

В эксплуатирующей организации отсутствует должным образом организованная служба наладки системы теплоснабжения, в обязанности которой должны входить внутренний контроль за экономией тепловой энергии.

Наладка должна охватить все звенья системы централизованного теплоснабжения: источника теплоты, тепловую сеть, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и внутридомовую систему теплопотребления.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

оптимизацией пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приведет к увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;

улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, т.е. использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя;

для источника тепловой энергии - выдерживанием расчетных параметров.

Проведение наладочных работ по оптимизации теплового и гидравлического режимов системы теплоснабжения повышает надежность ее функционирования при обеспечении требуемого качества отпускаемой тепловой энергии.

Расчеты показывают, что при проведении наладочных работ при существующем положении источников теплоснабжения г. Щекино количество потребляемого тепла уменьшится, уменьшатся потери в тепловых сетях.

3.2. Перспектива строительства нового района

Строительство новых потребителей тепловой энергии не предусматривается.

- 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

- ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Дефицит тепловой мощности по каждой котельной отсутствует.

Таблица 4.1. Существующая тепловая мощность котельных

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Макс. часовые потери в ТС, Гкал/ч | Отпуск полезной тепловой энергии, тыс.Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,58 | 1,77 | 0,33 | 4,09 |
| Котельная №2 | 2,30 | 3,50 | 0,47 | 8,11 |
| Котельная №3 | 3,43 | 3,10 | 0,45 | 7,18 |
| Котельная №4 | 4,01 | 3,06 | 0,45 | 7,10 |
| Котельная №5 | 4,67 | 3,44 | 0,73 | 7,97 |
| Котельная №6 | 4,59 | 6,00 | 0,79 | 14,72 |
| Котельная №7 | 1,25 | 0,88 | 0,22 | 2,03 |
| Котельная №8 | 2,07 | 0,65 | 0,20 | 1,50 |
| Котельная №9 | 2,34 | 1,16 | 0,22 | 3,40 |
| Котельная №10 | 1,97 | 1,93 | 0,38 | 4,48 |
| Котельная №11 | 1,52 | 1,56 | 0,31 | 3,62 |
| Котельная №12 | 1,65 | 0,70 | 0,20 | 1,62 |
| Котельная №14 | 1,54 | 2,01 | 0,21 | 4,67 |
| Котельная №16 | 3,29 | 1,30 | 0,20 | 6,44 |
| Котельная №18 | 5,20 | 1,80 | 0,45 | 5,41 |
| Котельная №21 | 8,81 | 9,10 | 0,77 | 21,53 |
| Котельная №23 | 1,38 | 1,28 | 0,30 | 2,98 |
| Котельная №24 | 5,72 | 4,09 | 0,75 | 10,72 |
| Котельная №25 | 9,79 | 9,49 | 0,52 | 22,78 |
| Котельная №27 | 10,08 | 8,00 | 0,61 | 20,35 |
| Котельная №28 | 5,64 | 3,84 | 0,24 | 9,59 |
| Котельная №29 | 2,21 | 0,77 | 0,11 | 1,78 |
| Блочно-модульная котельная по ул. Советская, в районе д. № 18 | 9,17 | 6,60 | 0,71 | 15,86 |
| Первомайская ТЭЦ | 210 | 30,57 | 3,18 | 81,13 |
| Итого: | 303,23 | 108,05 | 12,8 | 269,06 |

С учетом мероприятий по строительству и переоборудованию источников теплоснабжения суммарная тепловая мощность источников на 2028 г. составит 303,23Гкал/ч (Таблица 4.2).

Таблица 4.2. Перспективная мощность тепловых источников

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,58 | 1,71 |
| Котельная №2 | 2,30 | 3,54 |
| Котельная №3 | 3,43 | 3,69 |
| Котельная №4 | 4,01 | 3,09 |
| Котельная №5 | 4,67 | 3,42 |
| Котельная №6 | 4,59 | 5,82 |
| Котельная №7 | 1,25 | 0,87 |
| Котельная №8 | 2,07 | 0,69 |
| Котельная №9 | 2,34 | 1,16 |
| Котельная №10 | 1,97 | 1,83 |
| Котельная №11 | 1,52 | 1,53 |
| Котельная №12 | 1,65 | 0,68 |
| Котельная №14 | 1,54 | 2,00 |
| Котельная №16 | 3,29 | 2,77 |
| Котельная №18 | 5,20 | 1,57 |
| Котельная №21 | 8,81 | 8,99 |
| Котельная № 23 | 1,38 | 1,55 |
| Котельная №24 | 5,72 | 3,87 |
| Котельная №25 | 9,79 | 9,59 |
| Котельная №27 | 10,08 | 7,89 |
| Котельная №28 | 5,64 | 3,83 |
| Котельная №29 | 2,21 | 0,74 |
| Блочно-модульная котельная по ул. Советская, в районе д. № 18 | 9,17 | 6,37 |
| Первомайская ТЭЦ | 210 | 31,38 |
| Итого: | 303,23 | 108,51 |

- 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- 5.1. Решение по бесхозяйным участкам тепловых сетей

В соответствие с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 15 п.6) орган местного самоуправления городского округа, в течение тридцати дней с даты выявления бесхозяйных тепловых сетей, обязан определить теплосетевую организацию, которая должна осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей с включением затрат на содержание и обслуживание этих сетей в тарифы на следующий период регулирования.

- 5.2. Реконструкция участков тепловой сети

Для повышения надежности системы теплоснабжения рекомендуется произвести полную замену участков тепловых сетей, срок службы которых превысил установленные нормативными документами эксплуатационные сроки магистральных трубопроводов теплоснабжения (10 – 15 лет).

Ориентировочные затраты на замену тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения составят 750 000 руб.

- 5.3. Реконструкция центральных тепловых пунктов

Реконструкция центральных тепловых пунктов не планируется.

- 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующий суммарный нормативный расход теплоносителя составляет 394,195 тыс. т/год.

Балансы водопотребления по котельным (таблица 6.1).

Таблица 6.1. Балансы водопотребления по котельным

| № п/п | Котельная Вода | Паровые котлы, продувка котлов | Подпитка и заполне-ние сети | Промывка тепловой сети | Горячее водоснабжение | Хозбыт котельной | Собственные нужды ХВО |  | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 270 | 726 | 74 |  |  |  |  | 1070 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 56 | 745 |  | 801 |
|  | Всего: | 270 | 726 | 74 |  | 56 | 745 |  | 1871 |
| 2 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 492 | 1670 | 182 |  |  |  |  | 2344 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 169 | 1209 |  | 1378 |
|  | Всего: | 492 | 1670 | 182 |  | 169 | 1209 |  | 3722 |
| 3 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 461 | 1588 | 176 |  |  |  |  | 2225 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 159 | 819 |  | 978 |
|  | Всего: | 461 | 1588 | 176 |  | 159 | 819 |  | 3203 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 487 | 1514 | 149 |  |  |  |  | 2150 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 103 | 720 |  | 823 |
|  | Всего: | 487 | 1514 | 149 |  | 103 | 720 |  | 2973 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 547 | 2527 | 260 |  |  |  |  | 3334 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 188 | 423 |  | 611 |
|  | Всего: | 547 | 2527 | 260 |  | 188 | 423 |  | 3945 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 998 | 3114 | 347 |  |  |  |  | 4458 |
|  | Водопроводная |  |  |  | 10657 | 229 | 1069 |  | 11955 |
|  | Всего: | 998 | 3114 | 347 | 10657 | 229 | 1069 |  | 16413 |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 125 | 413 | 55 |  |  |  |  | 593 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 104 | 145 |  | 249 |
|  | Всего: | 125 | 413 | 55 |  | 104 | 145 |  | 842 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 111 | 372 | 50 |  |  |  |  | 533 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 141 | 71 |  | 212 |
|  | Всего: | 111 | 372 | 50 |  | 141 | 71 |  | 745 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 233 | 513 | 61 |  |  |  |  | 807 |
|  | Водопроводная |  |  |  | 12521 | 285 | 578 |  | 13384 |
|  | Всего: | 233 | 513 | 61 | 12521 | 285 | 578 |  | 14191 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 259 | 865 | 99 |  |  |  |  | 1223 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 169 | 788 |  | 957 |
|  | Всего: | 259 | 865 | 99 |  | 169 | 788 |  | 2180 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 213 | 695 | 79 |  |  |  |  | 986 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 160 | 363 |  | 523 |
|  | Всего: | 213 | 695 | 79 |  | 160 | 363 |  | 1503 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводная | 97 | 316 | 40 |  | 47 |  |  | 499 |
|  | Всего: | 97 | 316 | 40 |  | 47 |  |  | 499 |
| 13 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 266 | 734 | 59 |  |  |  |  | 1059 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 178 | 295 |  | 473 |
|  | Всего: | 266 | 734 | 59 |  | 178 | 295 |  | 1532 |
| 14 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 386 | 1054 | 74 |  |  |  |  | 1514 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 56 | 549 |  | 605 |
|  | Всего: | 386 | 1054 | 74 |  | 56 | 549 |  | 2119 |
| 15 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 747 | 885 | 100 |  |  |  |  | 1732 |
|  | Водопроводная |  |  |  | 20696 | 317 | 664 |  | 21677 |
|  | Всего: | 747 | 885 | 100 | 20696 | 317 | 664 |  | 23409 |
| 16 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 1313 | 4135 | 405 |  |  |  |  | 5854 |
|  | Водопроводная |  |  |  | 10200 | 173 | 7873 |  | 18246 |
|  | Всего: | 1313 | 4135 | 405 | 10200 | 173 | 7873 |  | 24 350 |
| 17 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 214 | 699 | 79 |  |  |  |  | 992 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 169 | 210 |  | 379 |
|  | Всего: | 214 | 699 | 79 |  | 169 | 210 |  | 1371 |
| 18 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 710 | 2409 | 325 |  |  |  |  | 3445 |
|  | Водопроводная |  |  |  | 12695 | 189 | 656 |  | 13540 |
|  | Всего: | 710 | 2409 | 325 | 12695 | 189 | 656 |  | 16985 |
| 19 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 1443 | 3665 | 246 |  |  |  |  | 5354 |
|  | Водопроводная |  |  |  | 13531 | 380 | 1014 |  | 14925 |
|  | Всего: | 1443 | 3665 | 246 | 13531 | 380 | 1014 |  | 20279 |
| 20 | Котельная №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 1266 | 3285 | 270 |  |  |  |  | 4821 |
|  | Водопроводная |  |  |  | 20947 | 396 | 1874 |  | 23217 |
|  | Всего: | 1266 | 3285 | 270 | 20947 | 396 | 1874 |  | 28038 |
| 21 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 623 | 1607 | 97 |  |  |  |  | 2327 |
|  | Водопроводная |  |  |  | 10516 | 332 | 785 |  | 11633 |
|  | Всего: | 623 | 1607 | 97 | 10516 | 332 | 785 |  | 13960 |
| 22 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 125 | 344 | 28 |  |  |  |  | 497 |
|  | Водопроводная |  |  |  |  | 47 | 163 |  | 210 |
|  | Всего: | 125 | 344 | 28 |  | 47 | 163 |  | 707 |
| 23 | Блочно-модульная котельная по ул. Советская в районе дома № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 3447 | 310 |  |  |  | 3757 |  |
|  | Водопроводная |  |  |  | 10819 |  | 4095 | 14914 |  |
|  | Всего: |  | 3447 | 310 | 10819 |  | 4095 | 18671 |  |
| 24 | Бойлерная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводная | 40 | 450 | 64 | 23504 |  |  |  | 24058 |
|  | Всего: | 40 | 450 | 64 | 23504 |  |  |  | 24058 |
|  | ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ЦТП -1 ЦТП-4 |  | 16256 | 1852 | 148521 |  |  |  | 166629 |
|  | ИТОГО: | 11427 | 53285 | 5478 | 294607 | 4042,81 | 25108 |  | 394195 |

# 7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 7.1. Объем инвестиций в ценах периода реализации мероприятий.

Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы на период 2021-2023 годы в ценах 1 квартала 2020 года составляют 25425,85 тыс. руб. (без НДС).

Для определения финансовых потребностей, стоимость мероприятий приведена к году реализации с применением индексов-дефляторов, указанных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Объем финансовых потребностей в целях реализации программы рассчитанный в ценах, приведенных к году реализации, составляет на период 2021-2023 годы   27688,83 тыс. руб. без НДС.

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.18 г. № 303-ФЗ, ставка налога на добавленную стоимость с 01.01.2019 года составляет 20%, Объем финансовых потребностей с учетом налога на добавленную стоимость составляет на период 2021-2023 годы 33226,59 тыс. руб.

Таблица 7.1.11 – Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)

| № п/ п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятия в ценах года реализации без учета НДС, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка модульной котельной согласно подключенной мощности 1,75 Гкал/ч на месте котельной №29 | 0,00 | 0,00 | 15 244,98 | 15 244,98 |
| 2 | Модернизация насосного оборудования котельной №6 с установкой ЧРП на эл. двигатели циркуляционных насосов ГВС | 161,47 | 0,00 | 0,00 | 161,47 |
| 3 | Реконструкция котельной №12 с заменой 2-х котлов НР-18 на котлы REX-35 2 шт. | 1 707,37 | 0,00 | 0,00 | 1 707,37 |
| 4 | Автоматизация котельной №9 с переходом на диспетчерский пульт (Монтаж оборудования для дистанционной передачи данных) | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 122,50 |
| 5 | Модернизация насосного оборудования котельной №24 с установкой ЧРП на эл. двигателях циркуляционных насосов системы ЦО | 0,00 | 167,52 | 0,00 | 167,52 |
| 6 | Реконструкция котельной №24 с заменой котлов КСВ и ВК 21 на котлы REX 100 и REX 200 | 0,00 | 5 081,75 | 0,00 | 5 081,75 |
| 7 | Автоматизация котельной №24 с переходом на диспетчерский пульт | 0,00 | 127,10 | 0,00 | 127,10 |
| 8 | Тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке котлового контура на котельной №24 | 0,00 | 218,56 | 0,00 | 218,56 |
| 9 | Тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке котлового контура на котельной №21 | 0,00 | 326,05 | 0,00 | 326,05 |
| 10 | Модернизация насосного оборудования котельной №21 с установкой ЧРП на циркуляционные насосы ГВС | 0,00 | 140,93 | 0,00 | 140,93 |
| 11 | Модернизация насосного оборудования котельной №21 с установкой ЧРП на циркуляционные насосы ЦО | 0,00 | 175,89 | 0,00 | 175,89 |
| 12 | Реконструкция тепловой сети ГВС от бойлерной №4 Ду150/Ду100 протяженностью L=420 м от ул. Дружбы до бани по ул. Молодёжная, непроходные каналы, минвата | 4 214,69 | 0,00 | 0,00 | 4 214,69 |
| 13 | Итого | 6 206,04 | 6 237,81 | 15 244,98 | - 688,83 |

Таблица 7.1.2 Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения город Щекино на 2020 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т. п.) | Ед. изм. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка модульной котельной согласно подключенной мощности 1,75 МВт на месте котельной №29 | Строительство нового источника взамен морально и физически изношенного | г. Щекино, пр-д 3-й Декабристов, д. 1а | 1.51 | Гкал/ч | 2023 | 2023 |
| 2.1.2 | Переключение нагрузки ГВС от котельной №21 на бойлерную №4 с прокладкой тепловой сети ГВС Ду100/Ду80, L=235 м, бесканальная прокладка, ППУ-изоляция | Для переключения нагрузки ГВС от котельной №21 к бойлерной №4 | г. Щекино, ул. Керамиков | 235 | м | 2021 | 2021 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети ГВС от бойлерной №4 Ду150/Ду100 протяженностью L=420 м от ул. Дружбы до бани по ул. Молодёжная, непроходные каналы, минвата | Реконструкция ветхих тепловых сетей | г. Щекино, ул. Дружбы | 420 | м | 2021 | 2021 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной №12 с заменой 2-х котлов НР-18 на котлы REX-35 2 шт. | Установка нового котельного оборудования взамен морально и физически изношенного | г. Щекино, ул. Путевая, д. 2 | 0.602 | Гкал/ч | 2021 | 2021 |
| 3.2.2 | Реконтрукция котельной №24 с заменой котлов КСВ и ВК 21 на котлы REX 100 и REX 200 | Установка нового котельного оборудования взамен морально и физически изношенного | г. Щекино, ул. Ремонтников, д. 3а | 2.597 | Гкал/ч | 2022 | 2022 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Модернизация насосного оборудования котельной №6 с установкой ЧРП на эл. двигатели циркуляционных насосов ГВС | Повышение энергетической эффективности объекта теплоснабжения | г. Щекино, ул. Шахтерская, в районе д. 35 | 1 | комплект | 2021 | 2021 |
| 4.1.2 | Автоматизация котельной №9 с переходом на диспетчерский пульт (Монтаж оборудования для дистанционной передачи данных) | Повышение надежности объекта теплоснабжения | г. Щекино, ул. Пионерская, на территории детдома | 1 | комплект | 2021 | 2021 |
| 4.1.3 | Модернизация насосного оборудования котельной №24 с установкой ЧРП на эл. двигателях циркуляционных насосов системы ЦО | Повышение энергетической эффективности объекта теплоснабжения | г. Щекино, ул. Ремонтников, д.3а | 1 | комплект | 2022 | 2022 |
| 4.1.4 | Автоматизация котельной №24 с переходом на диспетчерский пульт | Повышение надежности объекта теплоснабжения | г. Щекино, ул. Ремонтников, д. 3а | 1 | комплект | 2022 | 2022 |
| 4.1.5 | Тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке котлового контура на котельной №24 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | г. Щекино, ул.Ремонтников, д. 3а | 2 | комплект | 2022 | 2022 |
| 4.1.6 | Тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке котлового контура на котельной №21 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 6а | 2 | комплект | 2022 | 2022 |
| 4.1.7 | Модернизация насосного оборудования котельной №21 с установкой ЧРП на циркуляционные насосы ГВС | Повышение энергетической эффективности объекта теплоснабжения | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 6а | 1 | комплект | 2022 | 2022 |
| 4.1.8 | Модернизация насосного оборудования котельной №21 с установкой ЧРП на циркуляционные насосы ЦО | Повышение энергетической эффективности объекта теплоснабжения | г. Щекино, ул. Зеленая, д. 6а | 1 | комплект | 2022 | 2022 |

- 7.2. Определение стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы

Стоимости строительства и реконструкции котельных, бойлерных и реконструкция существующих тепловых сетей определены по НЦС в ценах 1 квартала 2020 года с пересчетом стоимости с учетом года реализации мероприятия, а также по локальным сметным расчетам.

Таблица 7.2.1 – Дефляторы для расчета стоимости мероприятий в ценах года реализации инвестиционной программы на период 2021-2023 гг. в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации

| Наименование отрасли | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дефлятор | 103.72 | 103.75 | 103.82 | 103.85 |

Ниже представлено описание каждого мероприятия, указаны основные технические параметры, а также приведено обоснование определения их стоимости.

Для подключения (переключения) нового строящегося и реконструируемых объектов к общей системе теплоснабжения необходимо строительство новых участков тепловых сетей.

В целях повышения качества предоставляемых услуг по теплоснабжению, повышения надежности системы теплоснабжения необходима реконструкция отдельных участков тепловых сетей г. Щекино и п. Первомайский в связи с высоким физическим износом данных участков.

Реализация инвестиционных проектов производится в 2021-2023 годах. Обоснование стоимости мероприятий представлено в таблицах ниже (Таблица 2.2).

Таблица 2.2.2 – Обоснование стоимости мероприятий г. Щекино

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Протяженность |  | Условный диаметр, Ду |  | Количество |  | Мощность |  | Обоснование стоимости | Стоимость в соответствии с НЦС, тыс. руб. | Территориальный коэффициент | Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) : Строительство | С учетом территориального коэффициента, тыс. руб. | С учетом территориального коэффициента, тыс. руб. | Всего стоимость реализации мероприятия без учета НДС в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года, тыс. рублей | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Значение | Ед. изм. | Значение | Ед. изм. | Значение | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | Теплоснабжение город Щекино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 425.84 |  |
| 1 |  | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 362.31 |  |
| 1.1. |  | Строительство источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 645.68 |  |
| 1.1.1. |  | г. Щекино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 645.68 |  |
| 1.1.1.1 |  | Установка модульной котельной согласно подключенной мощности 1,75 МВт на месте котельной №29 | - | - | - | - | Источник | 1 | МВт | 1.75 | 81-02-19-2020 19-02-001-02 | 15 506.46 | 0.88 | 1.000 | 13 645.68 | 100% | 13 645.68 | 2023 |
| 1.2 |  | Модернизация источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 716.63 |  |
| 1.2.1. |  | г. Щекино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 716.63 |  |
| 1.2.1.11 |  | Модернизация насосного оборудования котельной №6 с установкой ЧРП на эл. двигатели циркуляционных насосов ГВС | - | - | - | - | ЧРП | 1 | кВт | 18.5 | ЛСР №12 | - | - | - | 155.06 | 100.4% | 155.68 | 2021 |
| 1.2.1.12 |  | Реконструкция котельной №12 с заменой 2-х котлов НР-18 на котлы REX-35 2 шт. | - | - | - | - | котел | 2 | МВт | 0.35 | ЛСР №13 | - | - | - | 1 639.57 | 100.4% | 1 646.13 | 2021 |
| 1.2.1.13 |  | Автоматизация котельной №9 с переходом на диспетчерский пульт (Монтаж оборудования для дистанционной передачи данных) | - | - | - | - | комплект | 1 | - | - | ЛСР №14 | - | - | - | 117.64 | 100.4% | 118.11 | 2021 |
| 1.2.1.14 |  | Модернизация насосного оборудования котельной №24 с установкой ЧРП на эл. двигателях циркуляционных насосов системы ЦО | - | - | - | - | ЧРП | 1 | кВт | 18.5 | ЛСР №12 | - | - | - | 155.06 | 100.4% | 155.68 | 2022 |
| 1.2.1.15 |  | Реконструкция котельной №24 с заменой котлов КСВ и ВК 21 на котлы REX 100 и REX 200 |  |  |  |  | котел | 2 | МВт | 1.02, 2.0 | ЛСР №15 | - | - | - | 4 703.57 | 100.4% | 4 722.40 | 2022 |
| 1.2.1.16 |  | Автоматизация котельной №24 с переходом на диспетчерский пульт | - | - | - | - | комплект | 1 | - | - | ЛСР №14 | - | - | - | 117.64 | 100.4% | 118.11 | 2022 |
| 1.2.1.17 |  | Тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке котлового контура на котельной №24 | - | - | мм | 80, 150 | клапан | 2 | - | - | ЛСР №16 | - | - | - | 202.29 | 100.4% | 203.10 | 2022 |
| 1.2.1.18 |  | Тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке котлового контура на котельной №21 | - | - | мм | 80, 50 | клапан | 2 | - | - | ЛСР №3 | - | - | - | 301.79 | 100.4% | 303.00 | 2022 |
| 1.2.1.19 |  | Модернизация насосного оборудования котельной №21 с установкой ЧРП на циркуляционные насосы ГВС | - | - | - | - | ЧРП | 1 | кВт | 7.5 | ЛСР №17 | - | - | - | 130.44 | 100.4% | 130.97 | 2022 |
| 1.2.1.20 |  | Модернизация насосного оборудования котельной №21 с установкой ЧРП на циркуляционные насосы ЦО | - | - | - | - | ЧРП | 1 | кВт | 22 | ЛСР №18 | - | - | - | 162.80 | 100.4% | 163.46 | 2022 |
| 2 |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 063.53 |  |
| 2.1 |  | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 063.53 |  |
| 2.1.1 |  | г. Щекино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 063.53 |  |
| 2.1.1.2 |  | Реконструкция тепловой сети ГВС от бойлерной №4 Ду150/Ду100 протяженностью L=420 м от ул. Дружбы до бани по ул. Молодёжная, непроходные каналы, минвата | м | 420 | мм | 125, 100 | - | - | - | - | ЛСР №2 | - | - | - | 4 047.33 | 100.4% | 4 063.53 | 2021 |
| 2.1.1.3 |  | Переключение нагрузки ГВС от котельной №21 на бойлерную №4 с прокладкой тепловой сети ГВС Ду100/Ду80 | м | 235 | мм | 100, 80 | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |

Таблица 7.2.3. – Экономический эффект от мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024-2029 г. |  |  |
|  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реконструкция котельной №12 с заменой 2-х котлов НР-18 на котлы REX-35 2 шт. | тыс.м3 | -134.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.86 | -19.02 | -0.11 | -16.86 | -19.02 | -0.11 | -16.86 | -19.02 | -0.12 |
| 2 | Реконтрукция котельной №24 с заменой котлов КСВ и ВК 21 на котлы REX 100 и REX 200 | тыс.м3 | 309.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.21 | 49.89 | 0.30 | 44.21 | 49.89 | 0.31 |
| 3 | Установка модульной котельной согласно подключенной мощности 1,75 МВт на месте котельной №29 | тыс.м3 | 400.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 75.26 | 0.47 |
| 4 | Переключение нагрузки ГВС от котельной №21 на бойлерную №4 с прокладкой тепловой сети ГВС Ду100/Ду80, L=235 м, бесканальная прокладка, ППУ-изоляция | Гкал | -61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | тыс.м3 | -827.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103.45 | -116.76 | -0.67 | -103.45 | -116.76 | -0.70 | -103.45 | -116.76 | -0.73 |
|  |  | Гкал (рост объема покупки т/э) | -5509.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -688.72 | -98.49 | -0.78 | -688.72 | -98.49 | -0.82 | -688.72 | -98.49 | -0.85 |
| 5 | Реконструкция тепловой сети ГВС от бойлерной №4 Ду150/Ду100 протяженностью L=420 м от ул. Дружбы до бани по ул. Молодёжная, непроходные каналы, минвата | Гкал | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Гкал ** (снижение объема покупки т/э) | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.46 | 0.001 | 3.23 | 0.46 | 0.004 | 3.23 | 0.46 | 0.004 |
| 6 | Модернизация насосного оборудования котельной №6 с установкой ЧРП на эл. двигатели циркуляционных насосов ГВС | тыс. кВт/ч | 73.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 1.14 | 0.077 | 9.24 | 1.14 | 0.080 | 9.24 | 1.14 | 0.084 |
| 7 | Модернизация насосного оборудования котельной №24 с установкой ЧРП на эл. двигателях циркуляционных насосов системы ЦО | тыс. кВт/ч | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 0.84 | 0.059 | 6.82 | 0.84 | 0.062 |
| 8 | Тепломеханическое решение по установке системы подмеса и регулировке котлового контура на котельной №21 | тыс. кВт/ч | -49.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.06 | -0.87 | -0.061 | -7.06 | -0.87 | -0.064 |
| 9 | Модернизация насосного оборудования котельной №21 с установкой ЧРП на циркуляционные насосы ГВС | тыс. кВт/ч | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.18 | 0.012 | 1.43 | 0.18 | 0.013 |
| 10 | Модернизация насосного оборудования котельной №21 с установкой ЧРП на циркуляционные насосы ЦО | тыс. кВт/ч | 95.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 1.68 | 0.119 | 13.64 | 1.68 | 0.123 |
|  | Всего |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | -232,67 | -1,48 |  | -180,86 | -1,12 |  | -105,69 | -0,70 |

- 7.3. Расчет планового значения показателя надежности объектов теплоснабжения.

Плановые значения показателей надежности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий, соответствуют значениям показателей надежности представлены в таблице.

Таблица 7.3.1 – Расчет плановых значений показателя надежности объектов теплоснабжения – город Щекино

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у. т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Котельные и тепловые сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.42 | 167.04 | 168.26 | 168.00 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 34799 | 34799 | 34857 | 34857 |

- 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В качестве топлива для котельных и Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» используется природный газ.

Годовое потребление топлива котельными в среднем составляет до 24000 тыс. н. м3.

Годовое потребление природного газа на Первомайской ТЭЦ в 2018 году составило 377 243,592 тыс. н. м3;

Потребление топлива котельными за 2017, 2018, 2019 гг. представлено в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Потребление топлива котельными

| наименование котельной | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 |
| котельная №1 | 0,75 | 0,66 | 0,72 | 0,64 | 0,73 | 0,65 |
| котельная №2 | 1,48 | 1,31 | 1,46 | 1,29 | 1,49 | 1,32 |
| котельная №3 | 1,34 | 1,18 | 1,32 | 1,17 | 1,32 | 1,17 |
| котельная №4 | 1,19 | 1,05 | 1,22 | 1,08 | 1,23 | 1,09 |
| котельная №5 | 1,39 | 1,23 | 1,40 | 1,24 | 1,38 | 1,23 |
| котельная №6 | 2,52 | 2,23 | 2,49 | 2,21 | 2,40 | 2,12 |
| котельная №7 | 0,30 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,28 |
| котельная №8 | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,23 |
| котельная №9 | 0,57 | 0,51 | 0,57 | 0,50 | 0,57 | 0,50 |
| котельная №10 | 0,73 | 0,65 | 0,78 | 0,69 | 0,78 | 0,69 |
| котельная №11 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,67 | 0,72 | 0,63 |
| котельная №12 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,25 |
| котельная №14 | 0,77 | 0,68 | 0,80 | 0,71 | 0,81 | 0,72 |
| котельная №16 | 1,11 | 0,98 | 1,11 | 0,98 | 1,11 | 0,99 |
| котельная №18 | 1,05 | 0,93 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,86 |
| котельная №21 | 3,36 | 2,97 | 3,37 | 2,98 | 3,35 | 2,97 |
| котельная №23 | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,46 |
| котельная №24 | 1,78 | 1,58 | 1,79 | 1,59 | 1,70 | 1,51 |
| котельная №25 | 4,06 | 3,59 | 4,01 | 3,55 | 3,96 | 3,51 |
| котельная №27 | 3,56 | 3,15 | 3,57 | 3,16 | 3,52 | 3,12 |
| котельная №28 | 1,79 | 1,59 | 1,77 | 1,57 | 1,75 | 1,55 |
| котельная №29 | 0,31 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,31 | 0,27 |
| Блочно-модульная котельная № 17 |  |  | 2,43 | 2,15 | 2,45 | 2,17 |
| Итого: | 29,87 | 26,46 | 32,28 | 28,59 | 31,93 | 28,28 |

Таблица 8.2. Перспективное потребление топлива котельными

| наименование котельной | годовой расход, тыс. м3 |
| --- | --- |
| котельная №1 | 0,63 |
| котельная №2 | 1,34 |
| котельная №3 | 1,39 |
| котельная №4 | 1,10 |
| котельная №5 | 1,22 |
| котельная №6 | 2,08 |
| котельная №7 | 0,27 |
| котельная №8 | 0,24 |
| котельная №9 | 0,52 |
| котельная №10 | 0,66 |
| котельная №11 | 0,62 |
| котельная №12 | 0,24 |
| котельная №14 | 0,71 |
| котельная №16 | 0,99 |
| котельная №18 | 0,77 |
| котельная №21 | 2,98 |
| котельная №23 | 0,55 |
| котельная №24 | 1,46 |
| котельная №25 | 3,56 |
| котельная №27 | 3,09 |
| котельная №28 | 1,56 |
| котельная №29 | 0,26 |
| Блочно-модульная котельная по ул. Советская, в районе д. № 18 | 2,13 |
| Итого: | 28,38 |

- 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 9.1. Оценка надежности источника

Определение надежности источников теплоснабжения произведено в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

Для определения надежности источников теплоснабжения по каждой котельной используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения.

Критерии и коэффициент надежности источников теплоснабжения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Критерии надежности источника теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Надежность электро-снабжения | Надежность водо-снабжения | Надежность топливо-снабжения | Размер дефицита тепловой мощности | Уровень резервирования | Коэф-т состояния тепловых сетей | Коэф-т надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Кнад |
| Котельная №1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №3 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №4 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №10 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №11 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №12 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №14 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №16 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №18 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №21 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №23 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №24 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №25 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №27 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №28 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №29 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Блочно-модульная котельная по ул. Советская, в районе д. № 18 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,73 | 0,2 | 0,95 | 0,66 |
| Первомайская ТЭЦ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,87 |
| Всего | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |

Общий коэффициент надежности источников теплоснабжения города составляет 0,71. При коэффициенте от 0,75 до 0,89 система характеризуется как надежная.

- 9.2. Оценка надежности тепловых сетей и потребителей

Одно из основных назначений системы централизованного отопления обеспечивать тепловой комфорт в жилых, общественно-административных и промышленных зданиях, т.е. поддерживать нормируемые санитарными правилами и СНиП значения внутренней температуры в отапливаемых помещениях, то в качестве показателей надёжности для систем теплопотребления следует принять:

Допустимые границы отклонений от нормы температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

Допустимую продолжительность указанных отклонений в интервале времени, когда имеет место нарушение в работе одной или нескольких частей системы централизованного теплоснабжения

Допустимую суммарную продолжительность таких нарушений в работе теплопотребляющих установок и других частей системы в течение заданного периода.

Под безотказностью тепловых сетей понимается их способность сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице протяженности теплопроводов.

Значение этого показателя зависит от конструкции теплопровода, качества металла и толщины стенки трубы, качества антикоррозионных покрытий и тепло- гидроизоляционных материалов, качества и срока эксплуатации теплопроводов, условий их укладки и др. С увеличением срока эксплуатации значение параметра потока отказов, как правило, возрастает.

Для расчетов необходимо провести анализ данных по отказам и восстановлениям участков тепловой сети от источника до потребителя за предыдущие несколько лет.

Однако статистика по отказам и восстановлениям тепловых сетей до настоящего времени не осуществляется. Поэтому рекомендуем фиксировать факты аварий и продолжительность производимых ремонтных работ.

- 10. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, МОДЕРНИЗАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

- 10.1. Финансовые потребности в реализацию предложений

Для реализации мероприятий, направленных на улучшение системы теплоснабжения города Щекино, суммарные финансовые потребности составят 750 000 руб. (Таблица 10.1.1)

Таблица 10.1.1. Финансовые потребности в реализацию рекомендуемых предложений

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Стоимость мероприятий, |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб.(с НДС) |
| 1 | Реконструкция участков тепловых сетей | 750 |
| Всего |  | 750 |

Примечания:

1. Расчет стоимости мероприятий составлен в ценах по состоянию на декабрь 2019 года.

2. Стоимость работ может корректироваться в ходе разработки проектно-сметной документации для реконструкции тепловых сетей.

- 10.2. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям муниципального образования город Щекино на 2017-2019 годы представлена в Таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1. Динамика тарифов на тепловую энергию за 2017-2019 годы

| Тариф на тепловую энергию | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2017 | с 01.07.2017 | с 01.01.2018 | с 01.08.2018 | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 |
| АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» руб./Гкал (без НДС) | 1654,43 | 1700,17 | 1700,17 | 1764,76 | 1764,76 | 1769,00 |

Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей с 2017 к 2019 году составил 4 %.

Размер прогнозных тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2030 годы получен с учетом принятых в расчетах индексов-дефляторов изменения цен по видам экономической деятельности, установленных Минэкономразвития России и экономии за счет реализации рекомендуемых мероприятий. (Таблица 10.2.2).

С 2019 года, по окончании утвержденного долгосрочный тарифа на период 2019-2023 годы для предприятия АО «ЩЖКХ», прогнозируемый рост тарифов составит 4%.

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, тыс. Гкал | 254,2 | 237,0 | 232,2 | 232,2 | 232,2 |
| тариф, руб/Гкал без НДС | 1769 | 1866,91 | 1950,45 | 2028,47 | 2109,6 |
| рост к пред. тарифу в % | 100,24 | 105,53 | 104,5 | 104,0 | 104,0 |

Таблица 10.2.2 Прогнозные параметры регулирования (плановые параметры расчета) тарифов на тепловую энергию

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% |
| Электроэнергия | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% |
| Газ | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |

- 11. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, действующей в г. Щекино, является АО «ЩЖКХ». Подача тепловой энергии осуществляется от собственных котельных предприятия, а также приобретенной тепловой энергией у Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот».

Заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от иных организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, и от организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, не поступало.

| Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | Д.А. Субботин |
| --- | --- |