Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27_»._____12____2013___ г		 №12-2067__

Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования город Щекино

Щекинского района Тульской области

на период с 2013 по 2028 годы

На основании п. 6 ст. 6 главы 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, прядку их разработки и утверждения», в соответствии с ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области на период с 2013 по 2028 годы (приложение).

2. Постановление опубликовать на официальном Портале муниципального образования Щекинский район в течение 15 календарных дней со дня ее утверждения, сведения о размещении схемы теплоснабжения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район опубликовать в газете «Щекинский муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Щекинский район Петрухина И.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 							Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

А.М. Максимов

И.А. Петрухин

Д.А. Субботин

С.В. Кремнева

В.С. Кожевников

Исп. Штейнфельд А.П.

тел. 5-78-64

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от _27.12.2013 г. №_012-2067_

Схема теплоснабжения

муниципального образования

город щекино

щекинского района тульской области 
на период с 2013 по 2028 год

Пояснительная Записка

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

Часть 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию  в административных границах МО г. Щекино	8

Часть 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

2.1. Источники тепловой энергии	9

2.1.1. Котельная №1	9

2.1.2. Котельная №2	10

2.1.3. Котельная №3	11

2.1.4. Котельная №4	12

2.1.5. Котельная №5	13

2.1.6. Котельная №6	14

2.1.7. Котельная №7	15

2.1.8. Котельная №8	16

2.1.9. Котельная №9	17

2.1.10. Котельная №10	18

2.1.11. Котельная №11	19

2.1.12. Котельная №12	20

2.1.13. Котельная №14	21

2.1.14. Котельная №16	22

2.1.15. Котельная №18	23

2.1.16. Котельная №21	24

2.1.17. Котельная №23	25

2.1.18. Котельная №24	26

2.1.19. Котельная №25	27

2.1.20. Котельная №27	28

2.1.21. Котельная №28	29

2.1.22. Котельная №29	30

2.1.23.Бойлерные	31

2.1.24.Первомайская ТЭЦ	31

2.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	32

2.2.1. Тепловые сети котельной №1	32

2.2.2. Тепловые сети котельной №2	32

2.2.3. Тепловые сети котельной №3	32

2.2.4. Тепловые сети котельной №4	33

2.2.5. Тепловые сети котельной №5	33

2.2.6. Тепловые сети котельной №6	33

2.2.7. Тепловые сети котельной №7	34

2.2.8. Тепловые сети котельной №8	34

2.2.9. Тепловые сети котельной №9	34

2.2.10. Тепловые сети котельной №10	34

2.2.11. Тепловые сети котельной №11	35

2.2.12. Тепловые сети котельной №12	35

2.2.13. Тепловые сети котельной №14	35

2.2.14. Тепловые сети котельной №16	35

2.2.15. Тепловые сети котельной №18	36

2.2.16. Тепловые сети котельной №21	36

2.2.17. Тепловые сети котельной №23	36

2.2.18. Тепловые сети котельной №24	37

2.2.19. Тепловые сети котельной №25	37

2.2.20. Тепловые сети котельной №27	37

2.2.21. Тепловые сети котельной №28	38

2.2.22. Тепловые сети котельной №29	38

2.2.23. Тепловые сети Первомайской ТЭЦ	38

2.2.24. Бесхозяйные тепловые сети	38

2.4. Технико-экономические показатели тепловых сетей	39

Часть 3. Электронная модель системы теплоснабжения	41

3.1. Описание системы теплоснабжения	41

3.2. Перспектива строительства нового района	42

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии	43

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	44

Часть 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	44

6.1. Решение по бесхозяйным участкам тепловых сетей	44

6.2. Реконструкция участков тепловой сети	45

Часть 7. Перспективные балансы теплоносителя	46

Часть 8. Перспективные топливные балансы	49

Часть 9. Надежность теплоснабжения	50

9.1. Оценка надёжности источника	50

9.2. Оценка надёжности тепловых сетей и потребителей	52

## ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения г. Щекино выполнена согласно Техническому заданию на разработку Схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области на период с 2013 г. до 2028 г. в соответствие с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана в программном комплексе ГИС Zulu 7.0. Для оценки перспективного потребления тепловой энергии в качестве элементов территориального деления приняты существующие городские кварталы.

Город Щекино – административный центр муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области и административный центр МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации - Тульской области - части Центрального Федерального округа.

Муниципальное образование город Щекино наделено статусом городского поселения Законом Тульской области от 11.03.05 г. № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Город Щекино – город областного подчинения.

Численность населения на 01.01.2013 г. составляет 58 456 чел.

Территория муниципального образования на исходный год - 1454 га.

В составе МО г. Щекино остались три внутригородских планировочных района: Центральный, Северо-Западный, Южный.

Основанный в 1937 году, г. Щекино является промышленным городом. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов, пищевая и мукомольно-крупяная промышленность.

Расположенный на крупных транспортных железнодорожных и автомобильных магистралях, город выполняет функции транспортного узла.

Территория города распределена между жилой и коммунально-производственной застройкой, охранными коридорами магистральных инженерных сетей, транспортными коммуникациями. На долю коллективного садоводства, большей частью расположенного в санитарно-защитных зонах и на подработанных территориях, приходится значительная часть земель города.

Рис. 1.1. Административные границы МО город Щекино Щекинского района Тульской области.

# Часть 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
в административных границах МО г. Щекино

В данном разделе приведены значения спроса потребителей тепловой энергии по состоянию на 2013 г. и в перспективе до 2028 года.

Площадь отапливаемых зданий за счёт централизованного теплоснабжения на 2013 год составляет 1 091,91 тыс. м2 (тепловая нагрузка на отопление 72,28 Гкал/ч, на горячее водоснабжение – 5,51 Гкал/ч). В перспективе до 2028 данная площадь увеличиваться не будет, тепловая нагрузка потребителей останется на прежнем уровне.

Существующий жилой фонд, на настоящее время неохваченный центральным теплоснабжением, в перспективе подключаться не будет.

Присоединённая тепловая нагрузка на вентиляцию отсутствует, и в перспективе добавляться не будет.

Присоединённая нагрузка на горячее водоснабжение изменяться не будет.

# Часть 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение жилищно-коммунальной многоквартирной жилой застройки и общественных зданий муниципального образования осуществляется от котельных и  бойлерных.

В городе работают 22 котельных и 1 бойлерная, тепло от которых, в основном, подается на отопление. От котельных №6, №10, №14, №18, №21, №24, №25, №27, №28 тепло поступает как на отопление, так и на горячее водоснабжение. В домах, оборудованных ваннами, горячая вода готовится в газовых водонагревателях. Теплоснабжение части потребителей города так же осуществляется от Первомайской ТЭЦ.

## 2.1. Источники тепловой энергии

### 2.1.1. Котельная №1

Котельная, 1951 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Школьная, 33. В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.1. Установленная мощность котельной составляет 1,73 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.1

Перечень основного оборудования котельной №1

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| Ланкаширский | 0,63 | Водогрейный | газ |
| Корнваллийский | 0,3 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,73 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |

### 2.1.2. Котельная №2

Котельная, 1953 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Революции, 40. В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.2. Установленная мощность котельной составляет 2,33 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.2.

Перечень основного оборудования котельной №2

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| Ланкаширский | 0,63 | Водогрейный | газ |
| Корнваллийский | 0,3 | Водогрейный | газ |
| Корнваллийский | 0,3 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,3 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 2,33 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |
| К-50/10 | 7,5 | Дренажный | 1 |

### 2.1.3. Котельная №3

Котельная, 1951 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, 24.

В котельной установлено 5 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.3. Установленная мощность котельной составляет 3,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 3 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.3.

Перечень основного оборудования котельной №3

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 3,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный | 2 |
| К-8/18 | 4 | Соляной | 2 |

### 2.1.4. Котельная №4

Котельная, 1954 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Новая, 8.

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.4. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.4.

Перечень основного оборудования котельной №4

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 4,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |
| К-50/10 | 7,5 | Дренажный | 1 |

### 2.1.5. Котельная №5

Котельная, 1957 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пионерская, 27.

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.5. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.5.

Перечень основного оборудования котельной №5

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 4,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 1 |
| К-290/30 | 75 | Циркуляционный | 1 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный | 1 |
| К-45/30 | 4 | Дренажный | 1 |

### 2.1.6. Котельная №6

Котельная, 1958 года постройки, расположена по ул. Шахтёрская.

В котельной установлено 12 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.6. Установленная мощность котельной составляет 4,62 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени и 3 натрий-катионитовых фильтра II ступени

Таблица 2.1.6.

Перечень основного оборудования котельной №6

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла |  | Основное топливо |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный |  | газ |
| Е-1/9 | 0,62 | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 4,62 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 1,74 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный |  | 2 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный |  | 2 |
| К-45/30 | 7,5 | Системы ГВС |  | 2 |
| К-45/55 | 15 | Системы ГВС |  | 2 |
| АН-2/16 | 2,2 | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| К-20/30 | 1,4 | Повысительный |  | 1 |
| К-20/30 | 2,8 | Насос внутреннего контура |  | 2 |

### 2.1.7. Котельная №7

Котельная, 2008 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Учебная, 6.

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.7. Установленная мощность котельной составляет 1,23 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.7.

Перечень основного оборудования котельной №7

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| REX-50 | 0,41 | Водогрейный | газ |
| REX-50 | 0,41 | Водогрейный | газ |
| REX-50 | 0,41 | Водогрейный | газ |
| Всего | 1,23 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса | Количество, шт. |
| «Джамбо»-60/35 | 1,2 | Подпиточный | 2 |
| DAB-100/2000 | 17 | Циркуляционный | 2 |
| DAB BPH-150/34065 | 4,4 | Насос внутреннего контура | 3 |

### 2.1.8. Котельная №8

Котельная, 1981 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Заводская, 34.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.8. Установленная мощность котельной составляет 1,6 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлен 1 натрий-катионитовый фильтр I ступени.

Таблица 2.1.8.

Перечень основного оборудования котельной №8

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Всего | 1,6 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 3 |

### 2.1.9. Котельная №9

Котельная, 1954 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пионерская, 63.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.9. Установленная мощность котельной составляет 2,6 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени и 1 натрий-катионитовый фильтр II ступени.

Таблица 2.1.9.

Перечень основного оборудования котельной №9

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| Е-1/9 | 0,65 |  | Водогрейный |  | газ |
| Е-1/9 | 0,65 |  | Водогрейный |  | газ |
| Е-1/9 | 0,65 |  | Водогрейный |  | газ |
| Общая мощность котлов | 2,6 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Скоростной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Скоростной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 3,48 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 |  | Подпиточный |  | 2 |
| «Grundfos» | 4 |  | Подпиточный |  | 1 |
| К-160/30 | 30 |  | Циркуляционный |  | 2 |
| К-65/50/160 | 15 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| К-80/50/200 | 15 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| К-100/65/200 | 15 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| АН-2/16 | 1,1 |  | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| К-20/30 | 5,5 |  | Повысительный |  | 1 |

### 2.1.10. Котельная №10

Котельная, 1953 года постройки, расположена по ул. Пионерская.

В котельной установлено 5 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.10. Установленная мощность котельной составляет 2,06 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.10.

Перечень основного оборудования котельной №10

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| Е-1/9 | 0,46 |  | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 2,06 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 1,16 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный |  | 2 |
| «Grundfos» | 22 |  | Циркуляционный |  | 1 |
| К-160/30 | 30 |  | Циркуляционный |  | 2 |
| К-45/30 | 7,5 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| АН-2/16 | 1,1 |  | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| АН-2/14 | 2,2 |  | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| К-20/30 | 4 |  | Повысительный |  | 1 |

### 2.1.11. Котельная №11

Котельная, 1959 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Поселковая, 3.

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.11. Установленная мощность котельной составляет 1,8 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.11.

Перечень основного оборудования котельной №11

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,8 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 1 |
| «Grundfos» | 4 | Подпиточный | 1 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |
| К-20/30 | 4 | Повысительный | 2 |

### 2.1.12. Котельная №12

Котельная, 1940 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пугачёва, 2.

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.12. Установленная мощность котельной составляет 1,5 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Водоподготовительная установка отсутствует.

Таблица 2.1.12.

Перечень основного оборудования котельной №12

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,5 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| К-45/30 | 15 | Циркуляционный | 1 |
| К-60/20 | 15 | Циркуляционный | 1 |

### 2.1.13. Котельная №14

Котельная, 1965 года постройки, расположена по ул. Советская.

В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.13. Установленная мощность котельной составляет 1,9 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.13.

Перечень основного оборудования котельной №14

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,3 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,3 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,3 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,3 |  | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,3 |  | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 1,9 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 1,16 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-290/30 | 37 |  | Циркуляционный |  | 2 |
| К-100/80/160 | 30 |  | Циркуляционный |  | 1 |
| «Гном» | 1,1 |  | Дренажный |  | 1 |
| К-20/30 | 4 |  | Насос системы ГВС |  | 3 |
| К-20/30 | 4 |  | Перекачка конденсата |  | 2 |

### 2.1.14. Котельная №16

Котельная, 1962 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, 47.

В котельной установлено 8 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.14. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.14.

Перечень основного оборудования котельной №16

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 4,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 2,8 | Подпиточный | 2 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный | 1 |
| Д-200/36 | 37 | Циркуляционный | 1 |
| Д-200/36 | 75 | Циркуляционный | 1 |
| К-20/30 | 2,2 | Повысительный | 1 |

### 2.1.15. Котельная №18

Котельная, 1983 года постройки, расположена по ул. Бородина.

В котельной установлено 8 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.15. Установленная мощность котельной составляет 3,95 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.15.

Перечень основного оборудования котельной №18

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,6 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,45 |  | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,45 |  | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,45 |  | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 3,95 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Пластинчатый |  | 0,68 |  | Пароводяной |  |
| Пластинчатый |  | 0,68 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 4,6 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-290/30 | 30 |  | Циркуляционный |  | 3 |
| К-45/30 | 7,5 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный для ПК |  | 4 |

### 2.1.16. Котельная №21

Котельная, 1988 года постройки, расположена по ул. Спортивная.

В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.16. Установленная мощность котельной составляет 9,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.16.

Перечень основного оборудования котельной №21

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-22 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| Общая мощность котлов | 9,0 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 2,74 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-150/125/250 | 18,5 |  | Циркуляционный |  | 3 |
| К-20/30 | 2,8 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 2,8 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 2,8 |  | Насос внутреннего контура |  | 1 |

### 2.1.17. Котельная №23

Котельная, 1969 года постройки, расположена по ул. Свободы.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.17. Установленная мощность котельной составляет 1,44 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.17.

Перечень основного оборудования котельной №23

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,44 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 5 | Подпиточный | 1 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 3 |

### 2.1.18. Котельная №24

Котельная, 1989 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ремонтников, 3.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.18. Установленная мощность котельной составляет 5,76 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.18.

Перечень основного оборудования котельной №24

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| ВК-21 | 1,29 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,29 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,29 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-22 | 0,6 |  | Водогрейный |  | газ |
| Общая мощность котлов | 5,76 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 2,74 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 5,5 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-100/80/160 | 15 |  | Циркуляционный |  | 3 |
| К-45/55 | 5,5 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-45/30 | 5,5 |  | Насос внутреннего контура |  | 2 |

### 2.1.19. Котельная №25

Котельная, 1964 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, 50.

В котельной установлено 18 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.19. Установленная мощность котельной составляет 11,35 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.19.

Перечень основного оборудования котельной №25

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла |  | Основное топливо |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,36 | Паровой |  | газ |
| Тула-1 | 0,36 | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 11,35 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,19 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,19 |  | Пароводяной |  |
| Скоростной | 0,20 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 0,58 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-45/30 | 18,5 | Подпиточный |  | 1 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный |  | 2 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный |  | 2 |
| К-20/30 | 5,5 | Дренажный |  | 1 |
| К-45/30 | 18,5 | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 15 | Подпиточный для ПК |  | 2 |
| К-45/30 | 7,5 | Перекачка конденсата |  | 1 |

### 2.1.20. Котельная №27

Котельная, 1971 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Юбилейная, 5.

В котельной установлено 14 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.20. Установленная мощность котельной составляет 10,12 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени и 1 натрий-катионитовый фильтр II ступени.

Таблица 2.1.20.

Перечень основного оборудования котельной №27

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла |  | Основное топливо |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,56 | Паровой |  | газ |
| Тула-1 | 0,56 | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 10,12 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,86 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,86 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 1,16 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-45/55 | 15 | Подпиточный |  | 2 |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный |  | 1 |
| Д-360/50 | 100 | Циркуляционный |  | 2 |
| К-45/55 | 15 | Насос системы ГВС |  | 3 |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный для ПК |  | 2 |

### 2.1.21. Котельная №28

Котельная, 1979 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Мира, 5.

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.21. Установленная мощность котельной составляет 6,29 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.21.

Перечень основного оборудования котельной №28

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла |  | Основное топливо |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,385 | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,385 | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 6,29 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 0,58 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный |  | 3 |
| Д-200/50 | 55 | Циркуляционный |  | 1 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный |  | 1 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный |  | 1 |
| К-45/55 | 15 | Насос системы ГВС |  | 3 |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный для ПК |  | 3 |
| К-45/55 | 15 | Повысительный |  | 1 |
| К-20/30 | 4 | Соляной |  | 4 |

### 2.1.22. Котельная №29

Котельная, 1964 года постройки, расположена на территории УПП ВОС.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.22. Установленная мощность котельной составляет 2,1 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Установка ХВО отсутствует.

Таблица 2.1.22.

Перечень основного оборудования котельной №29

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| Тула-1 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| Тула-1 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,55 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,55 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 2,1 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| Д-200/36 | 37 | Циркуляционный | 2 |

### 2.1.23.Бойлерные

Бойлерные предназначены для подогрева воды на нужды горячего водоснабжения. Перечень бойлерных установок представлен в таблице 2.1.23.

Таблица 2.1.23

Бойлерные установки

| Наименование | Тип ТА по конструкции | Количество ТА, шт. | Общая мощность ТА, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Бойлерная №4 | Скоростной | 4 | 0,313 |
| Бойлерная №5 | Емкостной | 1 | 2,54 |
|  | Скоростной | 1 |  |
|  | Пластинчатый | 2 |  |
| Бойлерная №6 | Емкостной | 4 | 10,6 |
|  | Скоростной | 2 |  |
| Бойлерная №7 | Емкостной | 5 | 5,04 |

### 2.1.24.Первомайская ТЭЦ

На Первомайской ТЭЦ осуществляется комбинированная выработка тепловой и электрической энергии. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.24. Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 820,1 Гкал/ч.

Основным видом топлива на ТЭЦ является природный газ и уголь.

Таблица 2.1.22.

Перечень основного оборудования ТЭЦ

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| БКЗ-220-100Ф | 135,6 | Паровой | газ |
| Общая мощность котлов | 820,1 |  |  |
| Турбины |  |  |  |
| Марка турбины | Тепловая мощность, Гкал/ч | Электрическая мощность, МВт | Тип турбины |
| АП-25-2М | 117,5 | 25 | Паровая теплофикационная |
| АП-25-2М | 117,5 | 25 | Паровая теплофикационная |
| Р-25-90/31 | 30 | 25 | Паровая с противодавлением |
| Р-25-90/31 | 30 | 25 | Паровая с противодавлением |
| ПР-25-90/10 | 84 | 25 | Паровая с противодавлением |
| Общая мощность турбин | 379 | 125 |  |

## 2.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 71 969,7 м в двухтрубном исчислении, в том числе:

Сети отопления		- 60 744,7 м;

Сети ГВС			 - 11 225 м

Диаметры трубопроводов от 25 мм до 377 мм. Сети всех источников тепла не связаны между собой. Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П» - образных компенсаторов, сальниковых компенсаторов и углов поворота теплотрасс.

### 2.2.1. Тепловые сети котельной №1

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 840 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.2. Тепловые сети котельной №2

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 400 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.3. Тепловые сети котельной №3

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 5 520 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.4. Тепловые сети котельной №4

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 710 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.5. Тепловые сети котельной №5

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 4 200 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.6. Тепловые сети котельной №6

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 5 340 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.7. Тепловые сети котельной №7

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 040 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 45 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.8. Тепловые сети котельной №8

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 360 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.9. Тепловые сети котельной №9

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 250 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 25 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 650 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.10. Тепловые сети котельной №10

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 120 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 490 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.11. Тепловые сети котельной №11

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 890 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.12. Тепловые сети котельной №12

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 800 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.13. Тепловые сети котельной №14

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб 57 мм , 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 110 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.14. Тепловые сети котельной №16

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 860 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.15. Тепловые сети котельной №18

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 325 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 114 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 325 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.16. Тепловые сети котельной №21

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 200 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 325 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.17. Тепловые сети котельной №23

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 530 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.18. Тепловые сети котельной №24

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 420 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 130 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.19. Тепловые сети котельной №25

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 880 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.20. Тепловые сети котельной №27

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 040 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 430 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 89 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.21. Тепловые сети котельной №28

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 260 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 430 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 89 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.22. Тепловые сети котельной №29

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 400 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 108 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.23. Тепловые сети Первомайской ТЭЦ

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 5 810 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 11 210 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 377 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.24. Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйные тепловые сети в городе отсутствуют.

## 2.4. Технико-экономические показатели тепловых сетей

Для определения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения был произведён анализ существующего положения в сфере производства и отпуска тепловой энергии, в ходе которого использовались данные об основном оборудовании источников и его использовании, о количестве отпущенной тепловой энергии, данные о потреблении топлива котельными. Расчётные технико-экономические показатели представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Технико-экономические показатели работы тепловых источников за 2012 год

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год | Потребление топлива, тыс. кг у.т./год | Потребление топлива, тыс. нм3/год | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Потребление эл.энергии, тыс. кВт/год | Удельный расход эл.энергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | Коэффициент использования мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,73 | 3,48 | 0,91 | 0,79 | 0,26 | 130,74 | 37,57 | 40,49 |
| Котельная №2 | 2,33 | 7,17 | 1,58 | 1,37 | 0,22 | 167,18 | 23,31 | 61,97 |
| Котельная №3 | 3,00 | 6,38 | 1,62 | 1,40 | 0,25 | 273,12 | 42,82 | 42,80 |
| Котельная №4 | 4,00 | 7,22 | 1,57 | 1,36 | 0,22 | 196,39 | 27,19 | 36,35 |
| Котельная №5 | 4,00 | 7,17 | 1,68 | 1,46 | 0,23 | 194,10 | 27,08 | 36,07 |
| Котельная №6 | 4,62 | 13,28 | 2,62 | 2,28 | 0,20 | 581,76 | 43,80 | 33,20 |
| Котельная №7 | 1,23 | 1,43 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 47,00 | 32,89 | 23,39 |
| Котельная №8 | 1,60 | 1,19 | 0,34 | 0,29 | 0,28 | 110,40 | 92,70 | 14,98 |
| Котельная №9 | 2,60 | 2,83 | 0,67 | 0,58 | 0,24 | 259,46 | 91,55 | 21,94 |
| Котельная №10 | 2,06 | 3,64 | 0,97 | 0,84 | 0,27 | 124,89 | 34,34 | 20,39 |
| Котельная №11 | 1,80 | 3,02 | 0,82 | 0,71 | 0,27 | 144,03 | 47,63 | 33,82 |
| Котельная №12 | 1,50 | 1,14 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 36,42 | 31,98 | 15,28 |
| Котельная №14 | 1,90 | 4,14 | 0,73 | 0,64 | 0,18 | 129,56 | 31,29 | 25,17 |
| Котельная №16 | 4,00 | 6,16 | 1,10 | 0,96 | 0,18 | 240,78 | 39,09 | 30,99 |
| Котельная №18 | 3,95 | 5,51 | 1,23 | 1,07 | 0,22 | 193,60 | 35,17 | 16,09 |
| Котельная №21 | 9,00 | 19,78 | 3,47 | 3,01 | 0,18 | 291,44 | 14,73 | 25,38 |
| Котельная №23 | 1,44 | 2,48 | 0,60 | 0,52 | 0,24 | 144,94 | 58,49 | 34,64 |
| Котельная №24 | 5,76 | 8,36 | 2,05 | 1,78 | 0,24 | 320,12 | 38,27 | 16,77 |
| Котельная №25 | 11,35 | 21,37 | 3,87 | 3,35 | 0,18 | 579,03 | 27,09 | 21,74 |
| Котельная №27 | 10,12 | 17,61 | 3,29 | 2,85 | 0,19 | 568,06 | 32,26 | 20,09 |
| Котельная №28 | 6,29 | 6,45 | 1,79 | 1,55 | 0,28 | 498,08 | 77,21 | 11,84 |
| Котельная №29 | 2,10 | 1,25 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 151,58 | 120,97 | 12,01 |
| Первомайская ТЭЦ | 820,10 | 2984,12 | 477,64 | 414,46 | 0,16 | 1639,45 | 0,55 | 42,02 |
| Первомайская ТЭЦ | 204,00 | 191,97 | 61,21 | 57,133 | 0,32 | 819,73 | 4,27 | 10,87 |

# Часть 3. Электронная модель системы теплоснабжения

## 3.1. Описание системы теплоснабжения

В соответствии с техническим заданием специалистами ООО «Екатеринбург Теплопрект» создана математическая модель системы теплоснабжения на базе программного комплекса ZuluThermo, разработки ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург). На основании представленных схем магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и договорных нагрузок потребителей разработана расчетная схема тепловых сетей, по которой рассчитывается гидравлический и тепловой режимы. На схеме изображены все тепловые сети, наглядно видно, какой объект является самым отдаленным потребителем, т.е. находится в самых неблагоприятных условиях работы. Программный комплекс рассчитывает  давление и температуры теплоносителя от источника до каждого потребителя.

В зависимости от данных по состоянию, типу изоляции трубопроводов, способу прокладки и других характеристик тепловой сети, программный комплекс выполняет расчёт фактических потерь тепловой энергии.

С помощью программного комплекса выполнены гидравлические расчёты и построены пьезометрические графики системы теплоснабжения.

1. Магистральные тепловые сети надземные и подземные. Частичное разрушение изоляции трубопроводов (или полное его отсутствие) приводит к большим тепловым потерям. Рекомендуется восстановление изоляции на трубопроводах, не требующей срочной замены.

2. Защита от электрохимической коррозии не предусмотрена. СНиП Тепловые сети п.10.2. «При бесканальной прокладке в условиях высокой коррозионной активности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопеременной разности потенциалов между трубопроводами и землей должна предусматриваться дополнительно электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей совместно со смежными металлическими сооружениями и инженерными сетями». В рассматриваемом варианте 39% участков проложены бесканальным способом.

3. Подпитка тепловой сети не ограничивается. Не фиксируется количество подпитываемой воды. В связи с отсутствием централизованного снабжения горячей воды происходит несанкционированный забор из теплоносителя.

4. Теплоснабжение проводится по графику 95-700С.

5. В эксплуатирующей организации отсутствует должным образом организованная служба наладки системы теплоснабжения, в обязанности которой должны входить внутренний контроль за экономией тепловой энергией.

Наладка должна охватить все звенья системы централизованного теплоснабжения:  источника теплоты, тепловую сеть, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и внутридомовую систему теплопотребления.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

•	оптимизацией пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приведет к увеличению располагаемых напоров на вводах тепло потребителей;

•	 улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, т.е. использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя;

•	для источника тепловой энергии - выдерживанием расчетных параметров.

Проведение наладочных работ по оптимизации теплового и гидравлического режимов

системы теплоснабжения повышает надежность ее функционирования при обеспечении

требуемого качества отпускаемой тепловой энергии.

## 3.2. Перспектива строительства нового района

Строительство новых потребителей тепловой энергии не предусматривается

# Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

Суммарная установленная тепловая мощность котельных по состоянию на 01.12.13 г.  составляет 737,88 Гкал/ч (таблица 4.1). Дефицит тепловой мощности по каждой котельной отсутствует.

Таблица 4.1.

Существующая тепловая мощность котельных

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Макс. часовые потери в ТС, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,73 | 0,75 |  | 3,48 |
| Котельная №2 | 2,33 | 1,46 |  | 7,17 |
| Котельная №3 | 3,00 | 1,38 |  | 6,38 |
| Котельная №4 | 4,00 | 1,55 |  | 7,22 |
| Котельная №5 | 4,00 | 1,55 |  | 7,17 |
| Котельная №6 | 4,62 | 2,61 |  | 13,28 |
| Котельная №7 | 1,23 | 0,27 |  | 1,43 |
| Котельная №8 | 1,60 | 0,24 |  | 1,19 |
| Котельная №9 | 2,60 | 0,52 |  | 2,83 |
| Котельная №10 | 2,06 | 0,23 |  | 3,64 |
| Котельная №11 | 1,80 | 0,60 |  | 3,02 |
| Котельная №12 | 1,50 | 0,23 |  | 1,14 |
| Котельная №14 | 1,90 | 0,79 |  | 4,14 |
| Котельная №16 | 4,00 | 1,24 |  | 6,16 |
| Котельная №18 | 3,95 | 1,01 |  | 5,51 |
| Котельная №21 | 9,00 | 3,94 |  | 19,78 |
| Котельная №23 | 1,44 | 0,53 |  | 2,48 |
| Котельная №24 | 5,76 | 1,71 |  | 8,36 |
| Котельная №25 | 11,35 | 4,50 |  | 21,37 |
| Котельная №27 | 10,12 | 3,68 |  | 17,61 |
| Котельная №28 | 6,29 | 1,87 |  | 6,45 |
| Котельная №29 | 2,10 | 0,37 |  | 1,25 |
| Первомайская ТЭЦ | 820,10 | 529,34 |  | 3176,09 |
| Итого: | 906,48 | 560,36 |  | 3327,16 |

# Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В качестве предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии предполагаются следующие мероприятия:

- Для теплоснабжения потребителей котельной завода «Кислотоупор» предлагается строительство новой котельной в районе улиц Советской-Колоскова. Данную котельную предлагается сделать отопительной. Для потребителей, получающих централизованное горячее водоснабжение, предусмотреть установку индивидуальных водонагревателей в ИТП жилых домов.

- Т.к. котельная №29 имеет двух небольших потребителей тепловой энергии, предлагается рассмотреть варианты подключения данных потребителей к котельной №6, либо к котельной №25. Основанием для выбора нового источника теплоснабжения для данных потребителей будет являть гидравлический расчёт системы теплоснабжения.

- Ввиду давности постройки основной части котельных города предлагается рассмотреть вариант строительства новых блочных котельных на месте старых, либо строительства одной котельной на группу потребителей от разных котельных.

# Часть 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 6.1. Решение по бесхозяйным участкам тепловых сетей

В соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 15 п.6) орган местного самоуправления городского округа в течение тридцати дней с даты выявления бесхозяйных тепловых сетей обязан определить теплосетевую организацию, которая должна осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей с включением затрат на содержание и обслуживание этих сетей в тарифы на следующий период регулирования.

## 6.2. Реконструкция участков тепловой сети

Для повышения надёжности системы теплоснабжения рекомендуется произвести полную замену участков тепловых сетей, срок службы которых превысил установленные нормативными документами эксплуатационные сроки магистральных трубопроводов теплоснабжения (10 – 15 лет).

# Часть 7. Перспективные балансы теплоносителя

Существующий суммарный нормативный расход теплоносителя составляет 573,155 тыс. т/год (таблица 7.1).

Таблица 7.2.

Балансы водопотребления по котельным

| № п/п | Котельная Вода | Паровые котлы | Подпитка и заполнение сети | Промывка тепловой сети | Горячее водоснабжение | Хозбыт котельной | Собственные нужды ХВО | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 855 |  |  |  |  | 855 |
|  | Водопроводная |  |  | 178 |  | 84 | 745 | 1007 |
|  | Всего: |  | 855 | 178 |  | 84 | 745 | 1862 |
| 2 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1734 |  |  |  |  | 1734 |
|  | Водопроводная |  |  | 361 |  | 111 | 1953 | 2425 |
|  | Всего: |  | 1734 | 361 |  | 111 | 1953 | 4159 |
| 3 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1746 |  |  |  |  | 1746 |
|  | Водопроводная |  |  | 363 |  | 152 | 4431 | 4946 |
|  | Всего: |  | 1746 | 363 |  | 152 | 4431 | 6692 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1659 |  |  |  |  | 1659 |
|  | Водопроводная |  |  | 345 |  | 44 | 770 | 1159 |
|  | Всего: |  | 1659 | 345 |  | 44 | 770 | 2818 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 2178 |  |  |  |  | 2178 |
|  | Водопроводная |  |  | 453 |  | 225 | 2016 | 2694 |
|  | Всего: |  | 2178 | 453 |  | 225 | 2016 | 4872 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 2130 | 3125 |  |  |  |  | 5255 |
|  | Водопроводная |  |  | 650 | 18400 | 397 | 2455 | 21902 |
|  | Всего: | 2130 | 3125 | 650 | 18400 | 397 | 2455 | 27157 |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 491 |  |  |  |  | 491 |
|  | Водопроводная |  |  | 102 |  | 15 | 497 | 614 |
|  | Всего: |  | 491 | 102 |  | 15 | 497 | 1105 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 454 |  |  |  |  | 454 |
|  | Водопроводная |  |  | 95 |  | 20 | 105 | 220 |
|  | Всего: |  | 454 | 95 |  | 20 | 105 | 674 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 597 |  |  |  |  | 597 |
|  | Водопроводная |  |  | 124 | 18040 | 170 | 888 | 1182 |
|  | Всего: |  | 597 | 124 | 18040 | 170 | 888 | 1779 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 1871 | 935 |  |  |  |  | 2806 |
|  | Водопроводная |  |  | 195 | 1000 | 114 | 757 | 2066 |
|  | Всего: | 1871 | 935 | 195 | 1000 | 114 | 757 | 4872 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 829 |  |  |  |  | 829 |
|  | Водопроводная |  |  | 173 |  | 109 | 977 | 1259 |
|  | Всего: |  | 829 | 173 |  | 109 | 977 | 2088 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 387 |  |  |  |  | 387 |
|  | Водопроводная |  |  | 81 |  | 55 |  | 136 |
|  | Всего: |  | 387 | 81 |  | 55 | 0 | 523 |
| 13 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 815 | 662 |  |  |  |  | 1477 |
|  | Водопроводная |  |  | 138 | 1661 | 132 | 2279 | 4210 |
|  | Всего: | 815 | 662 | 138 | 1661 | 132 | 2279 | 5687 |
| 14 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1053 |  |  |  |  | 1053 |
|  | Водопроводная |  |  | 219 |  | 52 | 2216 | 2487 |
|  | Всего: |  | 1053 | 219 |  | 52 | 2216 | 3540 |
| 15 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 3646 | 1037 |  |  |  |  | 4683 |
|  | Водопроводная |  |  | 216 | 15600 | 404 | 1308 | 17528 |
|  | Всего: | 3646 | 1037 | 216 | 15600 | 404 | 1308 | 22211 |
| 16 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 4292 |  |  |  |  | 4292 |
|  | Водопроводная |  |  | 893 | 8700 | 325 | 8280 | 18198 |
|  | Всего: |  | 4292 | 893 | 8700 | 325 | 8280 | 22490 |
| 17 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 663 |  |  |  |  | 663 |
|  | Водопроводная |  |  | 138 |  | 84 | 497 | 719 |
|  | Всего: |  | 663 | 138 |  | 84 | 497 | 1382 |
| 18 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 2596 |  |  |  |  | 2596 |
|  | Водопроводная |  |  | 540 | 22200 | 278 | 925 | 23943 |
|  | Всего: |  | 2596 | 540 | 22200 | 278 | 925 | 26539 |
| 19 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 2058 | 3501 |  |  |  |  | 5559 |
|  | Водопроводная |  |  | 729 | 14530 | 528 | 2920 | 18707 |
|  | Всего: | 2058 | 3501 | 729 | 14530 | 528 | 2920 | 24266 |
| 20 | Котельная №27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 4685 | 3264 |  |  |  |  | 7949 |
|  | Водопроводная |  |  | 679 | 30500 | 528 | 2744 | 34451 |
|  | Всего: | 4685 | 3264 | 679 | 30500 | 528 | 2744 | 42400 |
| 21 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 2711 | 1432 |  |  |  |  | 4143 |
|  | Водопроводная |  |  | 298 | 23500 | 451 | 717 | 24966 |
|  | Всего: | 2711 | 1432 | 298 | 23500 | 451 | 717 | 29109 |
| 22 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 254 |  |  |  |  | 254 |
|  | Водопроводная |  |  | 53 |  | 34 |  | 87 |
|  | Всего: |  | 254 | 53 |  | 34 |  | 341 |
| 23 | Бойлерная №4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 506 |  |  |  |  | 506 |
|  | Водопроводная |  |  | 105 | 65070 | 108 |  | 65283 |
|  | Всего: |  | 506 | 105 | 65070 | 108 |  | 65789 |
|  | ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ЦТП -1 |  |  |  | 270800 |  |  | 270800 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 490001 |  | 37480 | 573155 |

# Часть 8. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для котельных и ТЭЦ является природный газ.

Все котельные постоянно работают на основном топливе. Аварийных отключений газоснабжения не проводилось.

Годовое потребление топлива котельными в 2012 году составило 18,41 тыс. н. м3.

Годовое потребление топлива на Первомайской ТЭЦ в 2012 году составило:

природного газа - 	414,46 тыс. н. м3;

угля - 			57,13 тыс. н. т.

Потребление топлива котельными за 2010, 2011, 2012 гг. представлено в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Потребление топлива котельными

| наименование котельной | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 |
| котельная №1 | 0,92 | 0,79 | 0,91 | 0,79 | 0,91 | 0,79 |
| котельная №2 | 1,70 | 1,47 | 1,58 | 1,37 | 1,58 | 1,37 |
| котельная №3 | 1,33 | 1,15 | 1,26 | 1,09 | 1,62 | 1,40 |
| котельная №4 | 1,60 | 1,39 | 1,57 | 1,36 | 1,57 | 1,36 |
| котельная №5 | 1,74 | 1,51 | 1,68 | 1,46 | 1,68 | 1,46 |
| котельная №6 | 2,61 | 2,26 | 2,62 | 2,28 | 2,62 | 2,28 |
| котельная №7 | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | 0,39 | 0,33 |
| котельная №8 | 0,37 | 0,32 | 0,34 | 0,29 | 0,34 | 0,29 |
| котельная №9 | 0,62 | 0,54 | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 0,58 |
| котельная №10 | 0,89 | 0,77 | 0,97 | 0,84 | 0,97 | 0,84 |
| котельная №11 | 0,72 | 0,62 | 0,82 | 0,71 | 0,82 | 0,71 |
| котельная №12 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,32 |
| котельная №14 | 0,68 | 0,59 | 0,73 | 0,64 | 0,73 | 0,64 |
| котельная №15 | 0,32 | 0,27 | 0,36 | 0,31 | 0,36 | 0,31 |
| котельная №16 | 1,13 | 0,98 | 1,10 | 0,96 | 1,10 | 0,96 |
| котельная №18 | 0,96 | 0,83 | 1,00 | 0,87 | 1,23 | 1,07 |
| котельная №19 | 0,24 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,20 |
| котельная №21 | 3,42 | 2,96 | 3,47 | 3,01 | 3,47 | 3,01 |
| котельная №23 | 0,57 | 0,49 | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 0,52 |
| котельная №24 | 1,74 | 1,51 | 2,05 | 1,78 | 2,05 | 1,78 |
| котельная №25 | 4,20 | 3,64 | 3,87 | 3,35 | 3,87 | 3,35 |
| котельная №27 | 3,29 | 2,86 | 3,29 | 2,85 | 3,29 | 2,85 |
| котельная №28 | 1,90 | 1,65 | 1,79 | 1,55 | 1,79 | 1,55 |
| котельная №29 | 0,41 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 0,31 |
| Итого: | 20,82 | 27,93 | 32,97 | 28,61 | 21,22 | 18,41 |

# Часть 9. Надежность теплоснабжения

## 9.1. Оценка надёжности источника

Определение надёжности источников теплоснабжения произведено в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

Для определения надежности источников теплоснабжения по каждой котельной используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения. Критерии и коэффициент надежности источников теплоснабжения приведены в 
таблице 9.1.

Таблица 9.1.

Критерии надежности источника теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Надежность электро-снабжения | Надежность водо-снабжения | Надежность топливо-снабжения | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования | Коэф-т состояния тепловых сетей | Коэф-т надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кд | Кр | Кс | Кнад |
| Котельная №1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №3 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №4 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №10 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №11 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №12 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №14 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №16 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №18 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №21 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №23 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №24 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №25 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №27 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №28 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №29 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Первомайская ТЭЦ | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Всего | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |

Общий коэффициент надежности источников теплоснабжения города составляет 0,8. При коэффициенте от  0,75 до 0,89 система характеризуется как надежная.

## 9.2. Оценка надёжности тепловых сетей и потребителей

Одно из основных назначений системы централизованного отопления обеспечивать тепловой комфорт в жилых, общественно-административных и промышленных зданиях, т.е. поддерживать нормируемые санитарными правилами и СНиП значения внутренней температуры в отапливаемых помещениях, то в качестве показателей надёжности для систем теплопотребления следует принять:

- Допустимые границы отклонений от нормы температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- Допустимую продолжительность указанных отклонений в интервале времени, когда имеет место нарушение в работе одной или нескольких частей системы централизованного теплоснабжения

- Допустимую суммарную продолжительность таких нарушений в работе теплопотребляющих установок и других частей системы в течение заданного периода.

Под безотказностью тепловых сетей понимается их способность сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице протяженности теплопроводов.

Значение этого показателя зависит от конструкции теплопровода, качества металла и толщины стенки трубы, качества антикоррозионных покрытий и тепло- гидроизоляционных материалов, качества и срока эксплуатации теплопроводов, условий их укладки и др. С увеличением срока эксплуатации значение параметра потока отказов, как правило, возрастает.

Для расчётов необходимо провести анализ данных по отказам и восстановлениям участков тепловой сети от источника до потребителя за предыдущие несколько лет.

Однако статистика по отказам и восстановлениям тепловых сетей до настоящего времени не осуществляется. Поэтому рекомендуем фиксировать факты аварий и продолжительность производимых ремонтных работ.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения, строительству

и дорожно-транспортного хозяйства

администрации Щекинского района                                                        Д.А. Субботин