Тульская область

муниципальное образование Щекинский район

#### СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

##### ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

от 06 марта 2017 года	№ 41/321

Р Е Ш Е Н И Е

О назначении публичных слушаний по вопросу 
актуализации схем теплоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район Тульской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 главы 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Собрание представителей Щекинского района РЕШИЛО:

1.Назначить в муниципальном образовании Щекинский район на 
15 марта 2017 года в 17:00 часов публичные слушания по вопросу актуализации схем теплоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район Тульской области (приложение).

2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить следующий перечень материалов, выносимых на публичные слушания:

- проект актуализации схем теплоснабжения сельских и городских поселений муниципального образования Щекинский район Тульской области (текстовый материал прилагается).

4. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседания администрации Щекинского района, г. Щекино, пл. Ленина, д.1.

5. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

- Рыжков Алексей Петрович – заместитель главы администрации Щекинского района;

- Чуканова Елена Ивановна – руководитель аппарата администрации Щекинского района;

- Савушкин Юрий Вячеславович – депутат Собрания представителей Щекинского района (по согласованию);

- Субботин Дмитрий Александрович - председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района;

- Штейнфельд Анна Петровна – консультант отдела ЖКХ, комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству  администрации Щекинского района;

- Мещерякова Анна Александровна – начальник отдела по правовой работе комитета по правовой работе администрации Щекинского района.

6. Назначить дату первого заседания организационного комитета 
06 марта 2017 года.

7. Результаты публичных слушаний обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1.

8. Предложения по существу обсуждаемого вопроса принимаются до 10 марта 2017 года по адресу: г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 11, кабинет № 21 с 9:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней). Справки по телефону: 5-57-22.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Щекинского района.

10. Настоящий проект решения обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Щекинского района 	Е.В. Рыбальченко

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования город Щекино

Щекинского района Тульской области на период

с 2013 по 2028 годы

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Схема теплоснабжения города Щекино выполнена согласно Техническому заданию на разработку Схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области на период с 2013  по 2028 годы, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана в программном комплексе ГИС Zulu 7.0. Для оценки перспективного потребления тепловой энергии в качестве элементов территориального деления приняты существующие городские кварталы.

Город Щекино – административный центр муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области и административный центр МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской Федерации - Тульской области - части Центрального Федерального округа.

Муниципальное образование город Щекино наделено статусом городского поселения Законом Тульской области от 11.03.05 № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Город Щекино – город областного подчинения.

Численность населения на 01.01.2016 г. составляет 57 973 чел.

Территория муниципального образования на исходный год - 1454 га.

В составе МО г. Щекино остались три внутригородских планировочных района: Центральный, Северо-Западный, Южный.

Основанный в 1937 году, г. Щекино является промышленным городом. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов, пищевая и мукомольно-крупяная промышленность.

Расположенный на крупных транспортных железнодорожных и автомобильных магистралях, город выполняет функции транспортного узла.

Территория города распределена между жилой и коммунально-производственной застройкой, охранными коридорами магистральных инженерных сетей, транспортными коммуникациями. На долю коллективного садоводства, большей частью расположенного в санитарно-защитных зонах и на подработанных территориях, приходится значительная часть земель города.

# ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА ЩЕКИНО

В данном разделе приведены значения спроса потребителей тепловой энергии по состоянию на 2013 год и в перспективе до 2028 года.

Площадь отапливаемых зданий за счёт централизованного теплоснабжения составляет 1 091,91 тыс. м2 (тепловая нагрузка на отопление 72,28 Гкал/ч, на горячее водоснабжение – 5,51 Гкал/ч). В перспективе до 2028 данная площадь увеличиваться не будет, тепловая нагрузка потребителей останется на прежнем уровне.

Существующий жилой фонд, на настоящее время неохваченный центральным теплоснабжением, в перспективе подключаться не будет.

Присоединённая тепловая нагрузка на вентиляцию отсутствует, и в перспективе добавляться не будет.

Присоединённая нагрузка на горячее водоснабжение изменяться не будет.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение жилищно-коммунальной многоквартирной жилой застройки и общественных зданий муниципального образования осуществляется от котельных и  бойлерных.

В городе работают 23 котельных и 1 бойлерная, тепло от которых, в основном, подается на отопление. От котельных №6, №10, №14, №18, №21, №24, №25, №27, №28 тепло поступает как на отопление, так и на горячее водоснабжение. В домах, оборудованных ваннами, горячая вода готовится в газовых водонагревателях. Теплоснабжение части потребителей города так же осуществляется от Первомайской ТЭЦ.

  - Источники тепловой энергии

### 2.1.1. Котельная №1

Котельная, 1951 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Школьная, 33. В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.1. Установленная мощность котельной составляет 1,73 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.1

Перечень основного оборудования котельной №1

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| Ланкаширский | 0,63 | Водогрейный | газ |
| Корнваллийский | 0,3 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,73 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |

2.1.2. Котельная №2

Котельная, 1953 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Революции, 40. В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.2. Установленная мощность котельной составляет 2,33 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.2.

Перечень основного оборудования котельной №2

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| Ланкаширский | 0,63 | Водогрейный | газ |
| Корнваллийский | 0,3 | Водогрейный | газ |
| Корнваллийский | 0,3 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,3 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 2,33 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |
| К-50/10 | 7,5 | Дренажный | 1 |

### 2.1.3. Котельная №3

Котельная, 1951 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, 24.

В котельной установлено 5 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.3. Установленная мощность котельной составляет 3,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 3 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.3.

Перечень основного оборудования котельной №3

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 3,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный | 2 |
| К-8/18 | 4 | Соляной | 2 |

### 2.1.4. Котельная №4

Котельная, 1954 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Новая, 8.

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.4. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.4.

Перечень основного оборудования котельной №4

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 4,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |
| К-50/10 | 7,5 | Дренажный | 1 |

### 2.1.5. Котельная №5

Котельная, 1957 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пионерская, 27.

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.5. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.5.

Перечень основного оборудования котельной №5

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 4,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 1 |
| К-290/30 | 75 | Циркуляционный | 1 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный | 1 |
| К-45/30 | 4 | Дренажный | 1 |

### 2.1.6. Котельная №6

Котельная, 1958 года постройки, расположена по ул. Шахтёрская.

В котельной установлено 12 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.6. Установленная мощность котельной составляет 4,62 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени и 3 натрий-катионитовых фильтра II ступени

Таблица 2.1.6.

Перечень основного оборудования котельной №6

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч |  | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 |  | Водогрейный | газ |
| Е-1/9 | 0,62 |  | Паровой | газ |
| Общая мощность котлов | 4,62 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 1,74 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный |  | 2 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный |  | 2 |
| К-45/30 | 7,5 | Системы ГВС |  | 2 |
| К-45/55 | 15 | Системы ГВС |  | 2 |
| АН-2/16 | 2,2 | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| К-20/30 | 1,4 | Повысительный |  | 1 |
| К-20/30 | 2,8 | Насос внутреннего контура |  | 2 |

### 2.1.7. Котельная №7

Котельная, 2008 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Учебная, 6.

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.7. Установленная мощность котельной составляет 1,23 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.7.

Перечень основного оборудования котельной №7

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| REX-50 | 0,41 | Водогрейный | газ |
| REX-50 | 0,41 | Водогрейный | газ |
| REX-50 | 0,41 | Водогрейный | газ |
| Всего | 1,23 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса | Количество, шт. |
| «Джамбо»-60/35 | 1,2 | Подпиточный | 2 |
| DAB-100/2000 | 17 | Циркуляционный | 2 |
| DAB BPH-150/34065 | 4,4 | Насос внутреннего контура | 3 |

### 2.1.8. Котельная №8

Котельная, 1981 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Заводская, 34.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.8. Установленная мощность котельной составляет 1,6 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлен 1 натрий-катионитовый фильтр I ступени.

Таблица 2.1.8.

Перечень основного оборудования котельной №8

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Всего | 1,6 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 3 |

### 2.1.9. Котельная №9

Котельная, 1954 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пионерская, 63.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.9. Установленная мощность котельной составляет 2,6 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени и 1 натрий-катионитовый фильтр II ступени.

Таблица 2.1.9.

Перечень основного оборудования котельной №9

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| Е-1/9 | 0,65 |  | Водогрейный |  | газ |
| Е-1/9 | 0,65 |  | Водогрейный |  | газ |
| Е-1/9 | 0,65 |  | Водогрейный |  | газ |
| Общая мощность котлов | 2,6 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Скоростной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Скоростной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 3,48 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 |  | Подпиточный |  | 2 |
| «Grundfos» | 4 |  | Подпиточный |  | 1 |
| К-160/30 | 30 |  | Циркуляционный |  | 2 |
| К-65/50/160 | 15 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| К-80/50/200 | 15 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| К-100/65/200 | 15 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| АН-2/16 | 1,1 |  | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| К-20/30 | 5,5 |  | Повысительный |  | 1 |

### 2.1.10. Котельная №10

Котельная, 1953 года постройки, расположена по ул. Пионерская.

В котельной установлено 5 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.10. Установленная мощность котельной составляет 2,06 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.10.

Перечень основного оборудования котельной №10

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| Е-1/9 | 0,46 |  | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 2,06 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 1,16 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный |  | 2 |
| «Grundfos» | 22 |  | Циркуляционный |  | 1 |
| К-160/30 | 30 |  | Циркуляционный |  | 2 |
| К-45/30 | 7,5 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| АН-2/16 | 1,1 |  | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| АН-2/14 | 2,2 |  | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| К-20/30 | 4 |  | Повысительный |  | 1 |

### 2.1.11. Котельная №11

Котельная, 1959 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Поселковая, 3.

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.11. Установленная мощность котельной составляет 1,8 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.11.

Перечень основного оборудования котельной №11

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,8 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 1 |
| «Grundfos» | 4 | Подпиточный | 1 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |
| К-20/30 | 4 | Повысительный | 2 |

### 2.1.12. Котельная №12

Котельная, 1940 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пугачёва, 2.

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.12. Установленная мощность котельной составляет 1,5 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Водоподготовительная установка отсутствует.

Таблица 2.1.12.

Перечень основного оборудования котельной №12

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,5 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| К-45/30 | 15 | Циркуляционный | 1 |
| К-60/20 | 15 | Циркуляционный | 1 |

### 2.1.13. Котельная №14

Котельная, 1965 года постройки, расположена по ул. Советская.

В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.13. Установленная мощность котельной составляет 1,9 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.13.

Перечень основного оборудования котельной №14

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,3 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,3 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,3 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,3 |  | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,3 |  | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 1,9 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 1,16 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-290/30 | 37 |  | Циркуляционный |  | 2 |
| К-100/80/160 | 30 |  | Циркуляционный |  | 1 |
| «Гном» | 1,1 |  | Дренажный |  | 1 |
| К-20/30 | 4 |  | Насос системы ГВС |  | 3 |
| К-20/30 | 4 |  | Перекачка конденсата |  | 2 |

### 2.1.14. Котельная №16

Котельная, 1962 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, 47.

В котельной установлено 8 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.14. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.14.

Перечень основного оборудования котельной №16

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 4,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 2,8 | Подпиточный | 2 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный | 1 |
| Д-200/36 | 37 | Циркуляционный | 1 |
| Д-200/36 | 75 | Циркуляционный | 1 |
| К-20/30 | 2,2 | Повысительный | 1 |

### 2.1.15. Котельная №18

Котельная, 1983 года постройки, расположена по ул. Бородина.

В котельной установлено 8 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.15. Установленная мощность котельной составляет 3,95 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.15.

Перечень основного оборудования котельной №18

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,6 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,45 |  | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,45 |  | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,45 |  | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 3,95 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Пластинчатый |  | 0,68 |  | Пароводяной |  |
| Пластинчатый |  | 0,68 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 4,6 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-290/30 | 30 |  | Циркуляционный |  | 3 |
| К-45/30 | 7,5 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный для ПК |  | 4 |

### 2.1.16. Котельная №21

Котельная, 1988 года постройки, расположена по ул. Спортивная.

В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.16. Установленная мощность котельной составляет 9,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.16.

Перечень основного оборудования котельной №21

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-22 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| Общая мощность котлов | 9,0 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 2,74 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-150/125/250 | 18,5 |  | Циркуляционный |  | 3 |
| К-20/30 | 2,8 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 2,8 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 2,8 |  | Насос внутреннего контура |  | 1 |

### 2.1.17. Котельная №23

Котельная, 1969 года постройки, расположена по ул. Свободы.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.17. Установленная мощность котельной составляет 1,44 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.17.

Перечень основного оборудования котельной №23

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,44 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 5 | Подпиточный | 1 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 3 |

### 2.1.18. Котельная №24

Котельная, 1989 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ремонтников, 3.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.18. Установленная мощность котельной составляет 5,76 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.18.

Перечень основного оборудования котельной №24

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| ВК-21 | 1,29 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,29 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,29 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-22 | 0,6 |  | Водогрейный |  | газ |
| Общая мощность котлов | 5,76 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 2,74 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 5,5 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-100/80/160 | 15 |  | Циркуляционный |  | 3 |
| К-45/55 | 5,5 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-45/30 | 5,5 |  | Насос внутреннего контура |  | 2 |

### 2.1.19. Котельная №25

Котельная, 1964 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, 50.

В котельной установлено 18 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.19. Установленная мощность котельной составляет 11,35 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.19.

Перечень основного оборудования котельной №25

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла |  | Основное топливо |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,36 | Паровой |  | газ |
| Тула-1 | 0,36 | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 11,35 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,19 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,19 |  | Пароводяной |  |
| Скоростной | 0,20 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 0,58 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-45/30 | 18,5 | Подпиточный |  | 1 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный |  | 2 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный |  | 2 |
| К-20/30 | 5,5 | Дренажный |  | 1 |
| К-45/30 | 18,5 | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 15 | Подпиточный для ПК |  | 2 |
| К-45/30 | 7,5 | Перекачка конденсата |  | 1 |

### 2.1.20. Котельная №27

Котельная, 1971 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Юбилейная, 5.

В котельной установлено 14 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.20. Установленная мощность котельной составляет 10,12 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени и 1 натрий-катионитовый фильтр II ступени.

Таблица 2.1.20.

Перечень основного оборудования котельной №27

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла |  | Основное топливо |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,56 | Паровой |  | газ |
| Тула-1 | 0,56 | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 10,12 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,86 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,86 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 1,16 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-45/55 | 15 | Подпиточный |  | 2 |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный |  | 1 |
| Д-360/50 | 100 | Циркуляционный |  | 2 |
| К-45/55 | 15 | Насос системы ГВС |  | 3 |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный для ПК |  | 2 |

### 2.1.21. Котельная №28

Котельная, 1979 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Мира, 5.

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.21. Установленная мощность котельной составляет 6,29 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.21.

Перечень основного оборудования котельной №28

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла |  | Основное топливо |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,385 | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,385 | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 6,29 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 0,58 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный |  | 3 |
| Д-200/50 | 55 | Циркуляционный |  | 1 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный |  | 1 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный |  | 1 |
| К-45/55 | 15 | Насос системы ГВС |  | 3 |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный для ПК |  | 3 |
| К-45/55 | 15 | Повысительный |  | 1 |
| К-20/30 | 4 | Соляной |  | 4 |

### 2.1.22. Котельная №29

Котельная, 1964 года постройки, расположена на территории УПП ВОС.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.22. Установленная мощность котельной составляет 2,1 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Установка ХВО отсутствует.

Таблица 2.1.22.

Перечень основного оборудования котельной №29

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| Тула-1 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| Тула-1 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,55 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,55 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 2,1 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| Д-200/36 | 37 | Циркуляционный | 2 |

### 2.1.23. Котельная ЗАО «Завод Стройкерамика»

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.23. Установленная мощность котельной составляет 37,2 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Установка ХВО отсутствует.

Таблица 2.1.23.

Перечень основного оборудования котельной №29

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| ДКВ-6,5/13 | 12,4 | Паровой | газ |
| ДКВ-6,5/13 | 12,4 | Паровой | газ |
| ДКВ-6,5/13 | 12,4 | Паровой | газ |
| Общая мощность котлов | 37,2 |  |  |

### 2.1.24.Бойлерные

Бойлерные предназначены для подогрева воды на нужды горячего водоснабжения. Перечень бойлерных установок представлен в таблице 2.1.23.

Таблица 2.1.23

Бойлерные установки

| Наименование | Тип ТА по конструкции | Количество ТА, шт. | Общая мощность ТА, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерная №4 | Скоростной | 2 | 2,02 | В работе |
| Бойлерная №5 | Емкостной | 1 | 2,54 | В консервации |
|  | Скоростной | 1 |  |  |
|  | Пластинчатый | 2 |  |  |
| Бойлерная №6 | Емкостной | 4 | 10,6 | В консервации |
|  | Скоростной | 2 |  |  |
| Бойлерная №7 | Емкостной | 5 | 5,04 | В консервации |

### 2.1.25.Первомайская ТЭЦ

На Первомайской ТЭЦ осуществляется комбинированная выработка тепловой и электрической энергии. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.22. Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 674 Гкал/ч. (в т. ч. тепловая мощность теплофикационной установки 210 Гкал/ч).

Основным видом топлива на ТЭЦ является природный газ.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» в 2018 г. составит 975,2 тыс. Гкал.

Таблица 2.1.22.

Перечень основного оборудования ТЭЦ

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| БКЗ-220-100Ф | 135,6 | Паровой | газ |
| Общая мощность котлов | 820,1 |  |  |
| Турбины |  |  |  |
| Марка турбины | Тепловая мощность, Гкал/ч | Электрическая мощность, МВт | Тип турбины |
| АП-25-2М | 235 | 25 | Конденсационная, с регулируемым производственным отбором пара |
| АП-25-2М | 235 | 25 | Конденсационная, с регулируемым производственным отбором пара |
| Р-25-90/31 | 60 | 25 | С противодавлением |
| Р-25-90/31 | 60 | 25 | С противодавлением |
| ПР-25-90/10 | 84 | 25 | Теплофикационная, с регулируемым производственным отбором и противодавлением |
| Общая мощность турбин | 674 | 125 |  |

Теплофикационная установка Первомайской ТЭЦ

Для покрытия нагрузок в горячей воде на станции установлена бойлерная установка производительностью 210 Гкал/час. Установка предназначена для отопления производственных помещений ОАО «Щекиноазот», цехов и помещений ПТЭЦ, г. Щекино, р.п. Первомайский и др. абонентов. Установка состоит из двух основных бойлеров типа ПСВ-500-3-23, греющим паром для которых является пар из противодавления турбины ПР-25-90/10-0,9 ст. №5 и РУ 13/1,2 (макс. расход 60 т/ч)  и двух пиковых бойлеров типа ПСВ-500-14-23 (ст. №1) и ПСВ-315-14-23 (ст. №2), предназначенных для покрытия пиковых нагрузок при низких температурах окружающего воздуха. Греющим паром для пиковых бойлеров является пар 8-13 Вта. В зимнем режиме работы бойлерной имеется возможность осуществить предварительный подогрев обратной сетевой вода в конденсаторе турбогенератора АП-25-2М ст. №1 (режим «ухудшенного» вакуума). Тепловая сеть Первомайской ТЭЦ спроектирована для работы по схеме с закрытым водоразбором по температурному графику 150/700С. Расчётная температура наружного воздуха для систем отопления  -27 0С.

В схему бойлерной установки входят 6 сетевых насосов, 3 конденсатных насоса и 3 подпиточных насоса, внутристанционные сетевые трубопроводы и необходимая запорная и регулирующая арматура, ДПТС.

Таблица 2.1.23.

Перечень оборудования бойлерной  ТЭЦ

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Производительность | Количество, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной бойлер | ПСВ-500-3-23 | 42 Гкал/ч | 2 | БО ст.№№1,2 |
| 2 | Пиковый бойлер | ПСВ-500-14-23 | 72 Гкал/ч | 1 | БП ст.№1 |
| 3 | Пиковый бойлер | ПСВ-315-14-23 | 54 Гкал/ч | 1 | БП ст.№2 |
| 4 | Деаэратор подпитки теплосети воды |  | 120 м3/ч | 1 |  |
| 5 | Сетевые насосы №1,2,3 | 14Д-6М (Д1250-125) | 1100м3/ч | 3 | Напор 107 м в.ст. Nэдв=500 кВт |
| 6 | Сетевые насосы №4,5 | КРХА-400/700/64-05 | 1250м3/ч | 2 | Напор 140 м в.ст. Nэдв=710 кВт |
| 7 | Сетевой насос №6 | СЭ-1250-140 | 1250м3/ч | 1 | Напор 140 м в.ст. Nэдв=710 кВт |
| 7 | Насосы подпитки теплосети №№1-3 | 4К-6 (К-90/85) 3К-6 (К-45-55) 8К-12 (К-290/30) | 90м3/ч 45м3/ч 160м3/ч | 1 1 1 | Напор 30 м в.ст. Напор 55 м в.ст. Напор 30 м в.ст. |
| 8 | Конденсатные насосы бойлерных установок | 8КСД5х3 (КсД 120-55/3) | 120м3/ч | 3 | Напор 125 м в.ст. |

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 71 969,7 м в двухтрубном исчислении, в том числе:

Сети отопления		- 60 744,7 м;

Сети ГВС			 - 11 225 м

Диаметры трубопроводов от 25 мм до 377 мм. Сети всех источников тепла не связаны между собой. Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П» - образных компенсаторов, сальниковых компенсаторов и углов поворота теплотрасс.

### 2.2.1. Тепловые сети котельной №1

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 840 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.2. Тепловые сети котельной №2

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 400 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.3. Тепловые сети котельной №3

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 5 520 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.4. Тепловые сети котельной №4

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 710 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.5. Тепловые сети котельной №5

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 4 200 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.6. Тепловые сети котельной №6

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 5 340 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.7. Тепловые сети котельной №7

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 040 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 45 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.8. Тепловые сети котельной №8

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 360 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.9. Тепловые сети котельной №9

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 250 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 25 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 650 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.10. Тепловые сети котельной №10

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 120 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 490 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.11. Тепловые сети котельной №11

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 890 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.12. Тепловые сети котельной №12

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 800 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.13. Тепловые сети котельной №14

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб 57 мм , 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 110 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.14. Тепловые сети котельной №16

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 860 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.15. Тепловые сети котельной №18

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 325 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 114 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 325 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.16. Тепловые сети котельной №21

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 200 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 325 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.17. Тепловые сети котельной №23

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 530 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.18. Тепловые сети котельной №24

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 420 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 130 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.19. Тепловые сети котельной №25

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 880 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.20. Тепловые сети котельной №27

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 040 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 430 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 89 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.21. Тепловые сети котельной №28

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 260 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 430 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 89 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.22. Тепловые сети котельной №29

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 400 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 108 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.23. Тепловые сети Первомайской ТЭЦ

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1061,1 м. в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 108 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная бесканальная, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из полиполимерной изоляции, а так же армопенобетона. Тепловые сети работают по графику 60/40.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 6374,16 м. в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 108 мм до 500 мм. Прокладка трубопроводов подземная бесканальная, в непроходных каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из полиполимерной изоляции, а так же армопенобетона (надземная прокладка). Внутриквартальные тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.24. Центральные тепловые пункты

На тепловых сетях, идущих от Первомайской ТЭЦ, расположено два ЦТП.

ЦТП №1 служит для подготовки теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей. График работы ЦТП 110/95/70 на отопление, 60/40 на горячее водоснабжение. Оборудование ЦТП №1 приведено в таблице 2.2.24.1

Таблица 2.2.24.1

Оборудование ЦТП №1

| Теплообменные аппараты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка ТА | Площадь нагрева, м2 | Тип ТА |
| FP 40-45-1 EH | 17,2 | Пластинчатый |
| FP 40-45-1 EH | 17,2 | Пластинчатый |
| FP 40-45-1 EH | 17,2 | Пластинчатый |
| Насосы |  |  |
| Марка насоса | Рабочая точка | Назначение насоса |
| IL 240/420-110/4 | 700м3/ч 40м. вод.ст. | Смесительный |
| IL 240/420-110/4 | 700м3/ч 45м вод.ст. | Смесительный |
| IL 80/220-30/2 | 120 м3/ч 53 м. вод.ст. | Циркуляционный |
| IL 80/220-30/2 | 120 м3/ч 53 м. вод.ст. | Циркуляционный |

На ЦТП №4 подготавливается теплоноситель на нужды отопления потребителей. График работы ЦТП 110/95/70. Оборудование ЦТП №4 приведено в таблице 2.2.24.2

Таблица 2.2.24.2

Оборудование ЦТП №4

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка насоса | Рабочая точка | Назначение насоса |
| IL 250/400-90/4 | 500м3/ч 40м. вод.ст. | Смесительный |
| IL 250/400-90/4 | 500м3/ч 40м. вод.ст. | Смесительный |
| IL 100/150-15/2 | 140 м3/ч 23 м. вод.ст. | Сетевой |
| IL 100/150-15/2 | 140 м3/ч 23 м. вод.ст. | Сетевой |

### 2.2.25. Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйные тепловые сети в городе отсутствуют.

## Технико-экономические показатели тепловых сетей

Для определения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения был произведён анализ существующего положения в сфере производства и отпуска тепловой энергии, в ходе которого использовались данные об основном оборудовании источников и его использовании, о количестве отпущенной тепловой энергии, данные о потреблении топлива котельными. Расчётные технико-экономические показатели представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Технико-экономические показатели работы тепловых источников за 2016 год

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год | Потребление топлива, т. у.т./год | Потребление топлива, тыс. м3/год | Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, кг /Гкал | Потребление эл.энергии, тыс. кВт/год | Удельный расход эл.энергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | Коэффициент использования мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,73 | 3,48 | 0,91 | 0,79 | 0,26 | 130,74 | 37,57 | 40,49 |
| Котельная №2 | 2,33 | 7,17 | 1,58 | 1,37 | 0,22 | 167,18 | 23,31 | 61,97 |
| Котельная №3 | 3,00 | 6,38 | 1,62 | 1,40 | 0,25 | 273,12 | 42,82 | 42,80 |
| Котельная №4 | 4,00 | 7,22 | 1,57 | 1,36 | 0,22 | 196,39 | 27,19 | 36,35 |
| Котельная №5 | 4,00 | 7,17 | 1,68 | 1,46 | 0,23 | 194,10 | 27,08 | 36,07 |
| Котельная №6 | 4,62 | 13,28 | 2,62 | 2,28 | 0,20 | 581,76 | 43,80 | 33,20 |
| Котельная №7 | 1,23 | 1,43 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 47,00 | 32,89 | 23,39 |
| Котельная №8 | 1,60 | 1,19 | 0,34 | 0,29 | 0,28 | 110,40 | 92,70 | 14,98 |
| Котельная №9 | 2,60 | 2,83 | 0,67 | 0,58 | 0,24 | 259,46 | 91,55 | 21,94 |
| Котельная №10 | 2,06 | 3,64 | 0,97 | 0,84 | 0,27 | 124,89 | 34,34 | 20,39 |
| Котельная №11 | 1,80 | 3,02 | 0,82 | 0,71 | 0,27 | 144,03 | 47,63 | 33,82 |
| Котельная №12 | 1,50 | 1,14 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 36,42 | 31,98 | 15,28 |
| Котельная №14 | 1,90 | 4,14 | 0,73 | 0,64 | 0,18 | 129,56 | 31,29 | 25,17 |
| Котельная №16 | 4,00 | 6,16 | 1,10 | 0,96 | 0,18 | 240,78 | 39,09 | 30,99 |
| Котельная №18 | 3,95 | 5,51 | 1,23 | 1,07 | 0,22 | 193,60 | 35,17 | 16,09 |
| Котельная №21 | 9,00 | 19,78 | 3,47 | 3,01 | 0,18 | 291,44 | 14,73 | 25,38 |
| Котельная №23 | 1,44 | 2,48 | 0,60 | 0,52 | 0,24 | 144,94 | 58,49 | 34,64 |
| Котельная №24 | 5,76 | 8,36 | 2,05 | 1,78 | 0,24 | 320,12 | 38,27 | 16,77 |
| Котельная №25 | 11,35 | 21,37 | 3,87 | 3,35 | 0,18 | 579,03 | 27,09 | 21,74 |
| Котельная №27 | 10,12 | 17,61 | 3,29 | 2,85 | 0,19 | 568,06 | 32,26 | 20,09 |
| Котельная №28 | 6,29 | 6,45 | 1,79 | 1,55 | 0,28 | 498,08 | 77,21 | 11,84 |
| Котельная №29 | 2,10 | 1,25 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 151,58 | 120,97 | 12,01 |
| Первомайская ТЭЦ * | 210 | 99,948 | 16059 | 13668 | 162,4 | 1072,02 | 10,73 | 18,50 |

*-Указана тепловая мощность бойлерной установки

Потери тепла в 2016 г. -8816 Гкал (с учетом остановочного ремонта продолжительностью 14 дней), что составляет 8,11 % от отпуска тепла Первомайской ТЭЦ для ОАО «ЩЖКХ» (г. Щекино).

Тепловые сети надземные и подземные. В основном трубы введены в эксплуатацию до 1997 года. Частичное разрушение изоляции трубопроводов, увеличение шероховатости труб, утечки приводят к увеличению тепловых потерь. Рекомендуется замена труб. Наибольшие тепловые потери у сетей котельной №18 (24%). Это связано с большой протяженностью тепловых сетей (отдаленностью объектов от источника тепла).

При замене труб по котельным мы получим уменьшение тепловых потерь. Сравнительный анализ приведен в таблице:

|  | Котельные 1-29 | ТЭЦ | Котельные 1-35 с заменой труб | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе, т /ч | 2764 | 800 | 2793 | 800 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | 44,5 | 38,081 | 45,4 | 35,485 |
| Тепловые потери, Гкал/час | 3,3 | 1,0 | 2,4 | 1,0 |

В расчетном варианте на перспективу рассмотрены варианты строительства котельных:

- Блочной-модульной котельной по адресу: ул. Советская, д. 18, вместо котельной ООО «Завод «Строкерамика»;

- Блочной котельной 33 по адресу: ул. Энергетиков 7а на два дома,- Энергетиков 7 и Декабристов 2а.

Перспективные гидравлические расчёты приведены в таблицах 3.4 и 3.5 Приложения 1.

Защита от электрохимической коррозии не предусмотрена. СНиП Тепловые сети п.10.2. «При бесканальной прокладке в условиях высокой коррозионной активности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопеременной разности потенциалов между трубопроводами и землей должна предусматриваться дополнительно электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей совместно со смежными металлическими сооружениями и инженерными сетями».

Подпитка тепловой сети не ограничивается. Не фиксируется количество подпитываемой воды.

Теплоснабжение потребителей проводится по графику 95-700С.

В эксплуатирующей организации отсутствует, должным образом организованная, служба наладки системы теплоснабжения, в обязанности которой должны входить внутренний контроль за экономией тепловой энергии.

Наладка должна охватить все звенья системы централизованного теплоснабжения:  источника теплоты, тепловую сеть, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и внутридомовую систему теплопотребления.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

•	оптимизацией пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приведет к увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;

•	 улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, т.е. использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя;

•	для источника тепловой энергии - выдерживанием расчетных параметров.

Проведение наладочных работ по оптимизации теплового и гидравлического режимов

системы теплоснабжения повышает надежность ее функционирования при обеспечении требуемого качества отпускаемой тепловой энергии.

Расчеты, приведенные в таблице, показывают, что при проведении наладочных работ при существующем положении источников теплоснабжения г. Щекино количество потребляемого тепла уменьшится, уменьшатся потери в тепловых сетях.

|  | Тепловые сети Котельных 1-29 | Тепловые сети ТЭЦ | Тепловые сети Котельных 1-29 с наладкой | Тепловые сети ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе, т /ч | 2764 | 800 | 2793 | 800 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | 44,5 | 38,081 | 45,4 | 38,081 |
| Тепловые потери. Гкал/час | 3,3 | 1,0 | 2,4 | 1,0 |

# ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Описание системы теплоснабжения

В соответствии с техническим заданием специалистами ООО «Екатеринбург Теплопрект» создана математическая модель системы теплоснабжения на базе программного комплекса ZuluThermo, разработки ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург). На основании представленных схем магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и договорных нагрузок потребителей разработана расчетная схема тепловых сетей, по которой рассчитываются гидравлические и тепловые режимы. На схеме изображены все тепловые сети, наглядно видно, какой объект является самым отдаленным потребителем, т.е. находится в самых неблагоприятных условиях работы. Программный комплекс рассчитывает  давление и температуры теплоносителя от источника до каждого потребителя.

В зависимости от данных по состоянию и типу изоляции трубопроводов, способу прокладки и других характеристик тепловой сети, программный комплекс выполняет расчёт фактических потерь тепловой энергии.

С помощью программного комплекса выполнены на настоящий момент времени гидравлические расчёты:

- источников теплоснабжения (Приложение 1, таблицу 3.1);

- участков тепловых сетей (Приложение 1, таблица 3.2);

- потребителей (Приложение 1, таблица 3.3);

приведены пьезометрические графики по каждой котельной до отдаленного потребителя. (Примеры пьезометрических графиков в Приложении 1).

Тепловые сети надземные и подземные. В основном трубы введены в эксплуатацию до 1997 года. Частичное разрушение изоляции трубопроводов, увеличение шероховатости труб, утечки приводят к увеличению тепловых потерь. Рекомендуется замена труб. Наибольшие тепловые потери у сетей котельной №18 (24%). Это связано с большой протяженностью тепловых сетей (отдаленностью объектов от источника тепла).

При замене труб по котельным мы получим уменьшение тепловых потерь на 27,5%. Сравнительный анализ приведен в таблице:

|  | Котельные 1-29 | ТЭЦ | Котельные 1-35 с заменой труб | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе, т /ч | 2764 | 800 | 2793 | 800 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | 44,5 | 38,081 | 45,4 | 35,485 |
| Тепловые потери, Гкал/час | 3,3 | 1,0 | 2,4 | 1,0 |

В расчетном варианте на перспективу рассмотрены варианты строительства котельных:

- Котельной  по адресу: г.Щекино, ул. Советская, 18, вместо котельной ООО «Завод «Стройкерамика».

- Блочной котельной 33 по адресу: ул. Энергетиков 7а на два дома,- Энергетиков 7 и Декабристов 2а.

Перспективные гидравлические расчёты приведены в таблицах 3.4 и 3.5 Приложения 1.

Защита от электрохимической коррозии не предусмотрена. СНиП Тепловые сети п.10.2. «При бесканальной прокладке в условиях высокой коррозионной активности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопеременной разности потенциалов между трубопроводами и землей должна предусматриваться дополнительно электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей совместно со смежными металлическими сооружениями и инженерными сетями».

Подпитка тепловой сети не ограничивается. Не фиксируется количество подпитываемой воды.

Теплоснабжение потребителей проводится по графику 95-700С.

В эксплуатирующей организации отсутствует должным образом организованная служба наладки системы теплоснабжения, в обязанности которой должны входить внутренний контроль за экономией тепловой энергии.

Наладка должна охватить все звенья системы централизованного теплоснабжения:  источника теплоты, тепловую сеть, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и внутридомовую систему теплопотребления.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

• оптимизацией пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приведет к увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;

• улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, т.е. использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя;

• для источника тепловой энергии - выдерживанием расчетных параметров.

Проведение наладочных работ по оптимизации теплового и гидравлического режимов системы теплоснабжения повышает надежность ее функционирования при обеспечении требуемого качества отпускаемой тепловой энергии.

Расчеты, приведенные в таблице, показывают, что при проведении наладочных работ при существующем положении источников теплоснабжения г. Щекино количество потребляемого тепла уменьшится, уменьшатся потери в тепловых сетях.

|  | Тепловые сети Котельных 1-29 | Тепловые сети ТЭЦ | Тепловые сети Котельных 1-29 с наладкой | Тепловые сети ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе, т /ч | 2764 | 800 | 2793 | 800 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | 44,5 | 38,081 | 45,4 | 38,081 |
| Тепловые потери. Гкал/час | 3,3 | 1,0 | 2,4 | 1,0 |

3.2. Перспектива строительства нового района

Строительство новых потребителей тепловой энергии не предусматривается.

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

# ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Дефицит тепловой мощности по каждой котельной отсутствует.

Таблица 4.1.

Существующая тепловая мощность котельных

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Макс. часовые потери в ТС, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,73 | 1,24 | 0,16 | 3,48 |
| Котельная №2 | 2,33 | 1,99 | 0,26 | 7,17 |
| Котельная №3 | 3,00 | 1,99 | 0,26 | 6,38 |
| Котельная №4 | 4,00 | 2,06 | 0,27 | 7,22 |
| Котельная №5 | 4,00 | 2,29 | 0,30 | 7,17 |
| Котельная №6 | 4,62 | 2,99 | 0,39 | 13,28 |
| Котельная №7 | 1,23 | 0,58 | 0,08 | 1,43 |
| Котельная №8 | 1,60 | 0,69 | 0,09 | 1,19 |
| Котельная №9 | 2,60 | 0,76 | 0,10 | 2,83 |
| Котельная №10 | 2,06 | 1,47 | 0,19 | 3,64 |
| Котельная №11 | 1,80 | 0,97 | 0,13 | 3,02 |
| Котельная №12 | 1,50 | 0,83 | 0,11 | 1,14 |
| Котельная №14 | 1,90 | 1,02 | 0,13 | 4,14 |
| Котельная №16 | 4,00 | 1,46 | 0,19 | 6,16 |
| Котельная №18 | 3,95 | 0,28 | 0,04 | 5,51 |
| Котельная №21 | 9,00 | 4,50 | 0,58 | 19,78 |
| Котельная №23 | 1,44 | 1,03 | 0,13 | 2,48 |
| Котельная №24 | 5,76 | 2,53 | 0,33 | 8,36 |
| Котельная №25 | 11,35 | 4,84 | 0,63 | 21,37 |
| Котельная №27 | 10,12 | 3,84 | 0,50 | 17,61 |
| Котельная №28 | 6,29 | 1,98 | 0,26 | 6,45 |
| Котельная №29 | 2,10 | 0,51 | 0,07 | 1,25 |
| Первомайская ТЭЦ | 210 | 38,081 | 1,0 | 99,948 |
| Итого: | 296,38 | 76,71 | 9,97 | 3327,16 |

С учётом мероприятий по строительству и переоборудованию источников теплоснабжения суммарная тепловая мощность источников на 2028 г. составит 304,54 Гкал/ч (Таблица 4.2).

Таблица 4.2.

Перспективная мощность тепловых источников

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,73 | 1,24 |
| Котельная №2 | 2,33 | 1,99 |
| Котельная №3 | 3,00 | 1,99 |
| Котельная №4 | 4,00 | 2,06 |
| Котельная №5 | 4,00 | 2,29 |
| Котельная №6 | 4,62 | 2,99 |
| Котельная №7 | 1,23 | 0,58 |
| Котельная №8 | 1,60 | 0,69 |
| Котельная №9 | 2,60 | 0,76 |
| Котельная №10 | 2,06 | 1,47 |
| Котельная №11 | 1,80 | 0,97 |
| Котельная №12 | 1,50 | 0,83 |
| Котельная №14 | 1,90 | 1,02 |
| Котельная №16 | 4,00 | 1,46 |
| Котельная №18 | 3,95 | 0,28 |
| Котельная №21 | 9,00 | 4,50 |
| Котельная №24 | 5,76 | 2,53 |
| Котельная №25 | 11,35 | 4,84 |
| Котельная №27 | 10,12 | 3,84 |
| Котельная №28 | 6,29 | 1,98 |
| Котельная №29 | 2,10 | 0,51 |
| Первомайская ТЭЦ | 210 | 38,081 |
| Котельная Энегетиков 7а | 0,60 | 0,56 |
| Котельная Советская 18 | 6,00 | 5,20 |
| Итого: | 301,54 | 80,07 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

# ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В качестве предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии предполагаются следующие мероприятия:

Для теплоснабжения жилых домов расположенных по адресам: ул. Энергетиков, 7а и ул. Декабристов 2а, подключенных от котельной №29, предлагаем построить блочную безоператорную котельную мощностью 0,6 Гкал/ч, чтобы снизить тепловые потери при транспортировке теплоносителя от источника до потребителя. Ориентировочные затраты на строительство котельной составят 16 000тыс. руб. (Приложение 1, таблица 5.1.1).

Предлагаем прекратить теплоснабжение жилого фонда от котельных ЗАО «Завод Стройкерамика».

Для данных жилых домов предлагаем построить  блочную модульную котельную, расположенную по адресу: ул. Советская, 18. Котельная мощностью 9,0 Мвт.

Ориентировочные затраты на строительство котельной составят 54 млн. руб. (Приложение 1, таблица 5.1.3).

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## Решение по бесхозяйным участкам тепловых сетей

В соответствие с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 15 п.6) орган местного самоуправления городского округа, в течение тридцати дней с даты выявления бесхозяйных тепловых сетей, обязан определить теплосетевую организацию, которая должна осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей с включением затрат на содержание и обслуживание этих сетей в тарифы на следующий период регулирования.

## Реконструкция участков тепловой сети

Для повышения надёжности системы теплоснабжения рекомендуется произвести полную замену участков тепловых сетей, срок службы которых превысил установленные нормативными документами эксплуатационные сроки магистральных трубопроводов теплоснабжения (10 – 15 лет).

Ориентировочные затраты на замену тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения составят 750000 тыс. руб. (Приложение 1, таблица 6.2).

## Реконструкция центральных тепловых пунктов

Реконструкция центральных тепловых пунктов не планируется.

Ориентировочные затраты на реконструкцию бойлерной №4 составят 1 500 тыс. руб. (Приложение 1, таблица 6.3.3).

Указаны продолжительные сроки проведения реконструкций. см. (Таблица 10.1.2)

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующий суммарный нормативный расход теплоносителя составляет 573,155 тыс. т/год.

Балансы водопотребления по котельным (таблица 7.1).

Таблица 7.1.

Балансы водопотребления по котельным

| № п/п | Котельная Вода | Паровые котлы | Подпитка и заполнение сети | Промывка тепловой сети | Горячее водоснабжение | Хозбыт котельной | Собственные нужды ХВО | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 855 |  |  |  |  | 855 |
|  | Водопроводная |  |  | 178 |  | 84 | 745 | 1007 |
|  | Всего: |  | 855 | 178 |  | 84 | 745 | 1862 |
| 2 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1734 |  |  |  |  | 1734 |
|  | Водопроводная |  |  | 361 |  | 111 | 1953 | 2425 |
|  | Всего: |  | 1734 | 361 |  | 111 | 1953 | 4159 |
| 3 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1746 |  |  |  |  | 1746 |
|  | Водопроводная |  |  | 363 |  | 152 | 4431 | 4946 |
|  | Всего: |  | 1746 | 363 |  | 152 | 4431 | 6692 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1659 |  |  |  |  | 1659 |
|  | Водопроводная |  |  | 345 |  | 44 | 770 | 1159 |
|  | Всего: |  | 1659 | 345 |  | 44 | 770 | 2818 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 2178 |  |  |  |  | 2178 |
|  | Водопроводная |  |  | 453 |  | 225 | 2016 | 2694 |
|  | Всего: |  | 2178 | 453 |  | 225 | 2016 | 4872 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 2130 | 3125 |  |  |  |  | 5255 |
|  | Водопроводная |  |  | 650 | 18400 | 397 | 2455 | 21902 |
|  | Всего: | 2130 | 3125 | 650 | 18400 | 397 | 2455 | 27157 |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 491 |  |  |  |  | 491 |
|  | Водопроводная |  |  | 102 |  | 15 | 497 | 614 |
|  | Всего: |  | 491 | 102 |  | 15 | 497 | 1105 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 454 |  |  |  |  | 454 |
|  | Водопроводная |  |  | 95 |  | 20 | 105 | 220 |
|  | Всего: |  | 454 | 95 |  | 20 | 105 | 674 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 597 |  |  |  |  | 597 |
|  | Водопроводная |  |  | 124 | 18040 | 170 | 888 | 1182 |
|  | Всего: |  | 597 | 124 | 18040 | 170 | 888 | 1779 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 1871 | 935 |  |  |  |  | 2806 |
|  | Водопроводная |  |  | 195 | 1000 | 114 | 757 | 2066 |
|  | Всего: | 1871 | 935 | 195 | 1000 | 114 | 757 | 4872 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 829 |  |  |  |  | 829 |
|  | Водопроводная |  |  | 173 |  | 109 | 977 | 1259 |
|  | Всего: |  | 829 | 173 |  | 109 | 977 | 2088 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 387 |  |  |  |  | 387 |
|  | Водопроводная |  |  | 81 |  | 55 |  | 136 |
|  | Всего: |  | 387 | 81 |  | 55 | 0 | 523 |
| 13 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 815 | 662 |  |  |  |  | 1477 |
|  | Водопроводная |  |  | 138 | 1661 | 132 | 2279 | 4210 |
|  | Всего: | 815 | 662 | 138 | 1661 | 132 | 2279 | 5687 |
| 14 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1053 |  |  |  |  | 1053 |
|  | Водопроводная |  |  | 219 |  | 52 | 2216 | 2487 |
|  | Всего: |  | 1053 | 219 |  | 52 | 2216 | 3540 |
| 15 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 3646 | 1037 |  |  |  |  | 4683 |
|  | Водопроводная |  |  | 216 | 15600 | 404 | 1308 | 17528 |
|  | Всего: | 3646 | 1037 | 216 | 15600 | 404 | 1308 | 22211 |
| 16 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 4292 |  |  |  |  | 4292 |
|  | Водопроводная |  |  | 893 | 8700 | 325 | 8280 | 18198 |
|  | Всего: |  | 4292 | 893 | 8700 | 325 | 8280 | 22490 |
| 17 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 663 |  |  |  |  | 663 |
|  | Водопроводная |  |  | 138 |  | 84 | 497 | 719 |
|  | Всего: |  | 663 | 138 |  | 84 | 497 | 1382 |
| 18 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 2596 |  |  |  |  | 2596 |
|  | Водопроводная |  |  | 540 | 22200 | 278 | 925 | 23943 |
|  | Всего: |  | 2596 | 540 | 22200 | 278 | 925 | 26539 |
| 19 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 2058 | 3501 |  |  |  |  | 5559 |
|  | Водопроводная |  |  | 729 | 14530 | 528 | 2920 | 18707 |
|  | Всего: | 2058 | 3501 | 729 | 14530 | 528 | 2920 | 24266 |
| 20 | Котельная №27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 4685 | 3264 |  |  |  |  | 7949 |
|  | Водопроводная |  |  | 679 | 30500 | 528 | 2744 | 34451 |
|  | Всего: | 4685 | 3264 | 679 | 30500 | 528 | 2744 | 42400 |
| 21 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 2711 | 1432 |  |  |  |  | 4143 |
|  | Водопроводная |  |  | 298 | 23500 | 451 | 717 | 24966 |
|  | Всего: | 2711 | 1432 | 298 | 23500 | 451 | 717 | 29109 |
| 22 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 254 |  |  |  |  | 254 |
|  | Водопроводная |  |  | 53 |  | 34 |  | 87 |
|  | Всего: |  | 254 | 53 |  | 34 |  | 341 |
| 23 | Бойлерная №4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 506 |  |  |  |  | 506 |
|  | Водопроводная |  |  | 105 | 65070 | 108 |  | 65283 |
|  | Всего: |  | 506 | 105 | 65070 | 108 |  | 65789 |
|  | ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ЦТП -1 |  |  |  | 270800 |  |  | 270800 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 490001 |  | 37480 | 573155 |

# 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Основным видом топлива для котельных и Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот»  является природный газ.

Все котельные и Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» постоянно работают на основном топливе. Аварийных отключений газоснабжения не проводилось.

Годовое потребление топлива котельными в среднем составляет до 19  тыс. н. м3.

Годовое потребление топлива на Первомайской ТЭЦ в 2016 году составило:

природного газа - 	344 645,106 тыс. н. м3;

угля - 			0 тыс. н. т.

Потребление топлива котельными за 2010, 2011, 2012 гг. представлено в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Потребление топлива котельными

| наименование котельной | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 |
| котельная №1 | 0,92 | 0,79 | 0,91 | 0,79 | 0,91 | 0,79 |
| котельная №2 | 1,70 | 1,47 | 1,58 | 1,37 | 1,58 | 1,37 |
| котельная №3 | 1,33 | 1,15 | 1,26 | 1,09 | 1,62 | 1,40 |
| котельная №4 | 1,60 | 1,39 | 1,57 | 1,36 | 1,57 | 1,36 |
| котельная №5 | 1,74 | 1,51 | 1,68 | 1,46 | 1,68 | 1,46 |
| котельная №6 | 2,61 | 2,26 | 2,62 | 2,28 | 2,62 | 2,28 |
| котельная №7 | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | 0,39 | 0,33 |
| котельная №8 | 0,37 | 0,32 | 0,34 | 0,29 | 0,34 | 0,29 |
| котельная №9 | 0,62 | 0,54 | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 0,58 |
| котельная №10 | 0,89 | 0,77 | 0,97 | 0,84 | 0,97 | 0,84 |
| котельная №11 | 0,72 | 0,62 | 0,82 | 0,71 | 0,82 | 0,71 |
| котельная №12 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,32 |
| котельная №14 | 0,68 | 0,59 | 0,73 | 0,64 | 0,73 | 0,64 |
| котельная №15 | 0,32 | 0,27 | 0,36 | 0,31 | 0,36 | 0,31 |
| котельная №16 | 1,13 | 0,98 | 1,10 | 0,96 | 1,10 | 0,96 |
| котельная №18 | 0,96 | 0,83 | 1,00 | 0,87 | 1,23 | 1,07 |
| котельная №19 | 0,24 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,20 |
| котельная №21 | 3,42 | 2,96 | 3,47 | 3,01 | 3,47 | 3,01 |
| котельная №23 | 0,57 | 0,49 | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 0,52 |
| котельная №24 | 1,74 | 1,51 | 2,05 | 1,78 | 2,05 | 1,78 |
| котельная №25 | 4,20 | 3,64 | 3,87 | 3,35 | 3,87 | 3,35 |
| котельная №27 | 3,29 | 2,86 | 3,29 | 2,85 | 3,29 | 2,85 |
| котельная №28 | 1,90 | 1,65 | 1,79 | 1,55 | 1,79 | 1,55 |
| котельная №29 | 0,41 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 0,31 |
| Итого: | 20,82 | 27,93 | 32,97 | 28,61 | 21,22 | 28,27 |

Таблица 8.2.

Перспективное потребление топлива котельными

| наименование котельной | годовой расход, тыс. н.м3 |
| --- | --- |
| котельная №1 | 0,79 |
| котельная №2 | 1,46 |
| котельная №3 | 1,14 |
| котельная №4 | 1,37 |
| котельная №5 | 1,50 |
| котельная №6 | 2,24 |
| котельная №7 | 0,41 |
| котельная №8 | 0,32 |
| котельная №9 | 0,53 |
| котельная №10 | 0,77 |
| котельная №11 | 0,62 |
| котельная №12 | 0,32 |
| котельная №14 | 0,58 |
| котельная №15 | 0,27 |
| котельная №16 | 0,97 |
| котельная №18 | 0,82 |
| котельная №19 | 0,20 |
| котельная №21 | 2,93 |
| котельная №24 | 1,50 |
| котельная №25 | 3,61 |
| котельная №27 | 2,83 |
| котельная №28 | 1,63 |
| котельная №29 | 0,35 |
| Котельная Советская 18 | 1,63 |
| Котельная Энергетиков 7а | 0,16 |
| Итого: | 28,95 |

# 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## 9.1. Оценка надёжности источника

Определение надёжности источников теплоснабжения произведено в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

Для определения надежности источников теплоснабжения по каждой котельной используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения. Критерии и коэффициент надежности источников теплоснабжения приведены в 
таблице 9.1.

Таблица 9.1.

Критерии надежности источника теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Надежность электро-снабжения | Надежность водо-снабжения | Надежность топливо-снабжения | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования | Коэф-т состояния тепловых сетей | Коэф-т надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кд | Кр | Кс | Кнад |
| Котельная №1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №3 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №4 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №10 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №11 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №12 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №14 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №16 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №18 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №21 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №23 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №24 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №25 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №27 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №28 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №29 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Первомайская ТЭЦ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,9 |
| Всего | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |

Общий коэффициент надежности источников теплоснабжения города составляет 0,8. При коэффициенте от  0,75 до 0,89 система характеризуется как надежная.

## 9.2. Оценка надёжности тепловых сетей и потребителей

Одно из основных назначений системы централизованного отопления обеспечивать тепловой комфорт в жилых, общественно-административных и промышленных зданиях, т.е. поддерживать нормируемые санитарными правилами и СНиП значения внутренней температуры в отапливаемых помещениях, то в качестве показателей надёжности для систем теплопотребления следует принять:

- Допустимые границы отклонений от нормы температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- Допустимую продолжительность указанных отклонений в интервале времени, когда имеет место нарушение в работе одной или нескольких частей системы централизованного теплоснабжения

- Допустимую суммарную продолжительность таких нарушений в работе теплопотребляющих установок и других частей системы в течение заданного периода.

Под безотказностью тепловых сетей понимается их способность сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице протяженности теплопроводов.

Значение этого показателя зависит от конструкции теплопровода, качества металла и толщины стенки трубы, качества антикоррозионных покрытий и тепло- гидроизоляционных материалов, качества и срока эксплуатации теплопроводов, условий их укладки и др. С увеличением срока эксплуатации значение параметра потока отказов, как правило, возрастает.

Для расчётов необходимо провести анализ данных по отказам и восстановлениям участков тепловой сети от источника до потребителя за предыдущие несколько лет.

Однако статистика по отказам и восстановлениям тепловых сетей до настоящего времени не осуществляется. Поэтому рекомендуем фиксировать факты аварий и продолжительность производимых ремонтных работ.

## 10. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

## 10.1. Финансовые потребности в реализацию предложений

Для реализации мероприятий, направленных на улучшение системы теплоснабжения города Щекино, суммарные финансовые потребности составят 843500 тыс. руб. 
(Таблица 10.1.1)

Таблица 10.1.1.

Финансовые потребности в реализацию рекомендуемых предложений

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Стоимость мероприятий, |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб.(с НДС) |
| 1 | Разработка проекта на строительство котельной мощностью 9Мвт (Советская 18) | 4 000 |
| 2 | Строительство котельной мощностью 9 Мвт (Советская 18) | 50000 |
| 3 | Строительство котельной (Энергетиков 7а) | 16 000 |
| 4 | Реконструкция участков тепловых сетей | 750 000 |
| 5 | Реконструкция бойлерной №4 | 1500 |
| Всего |  | 821 500 |

Примечания:

1. Расчет стоимости мероприятий составлен в ценах по состоянию на декабрь  2016 года.

2. Стоимость работ может корректироваться в ходе разработки проектно-сметной документации.

Администрацией муниципального образования было принято решение о строительстве новой блочной модульной котельной мощностью 9 МВт взамен существующей котельной ООО «Завод «Стройкерамика», находящейся в аварийном состоянии (ежегодно возникают проблемы в получении допуска к отопительному сезону и осуществлении пуска котельной). Строительство планируется осуществить в рамках концессионного соглашения в 2017 году.

Руководство ООО «Завод «Стройкерамика» и предшествующий собственник котельной ЗАО «Кислотоупор» неоднократно письменно уведомляли органы местного самоуправления о намерениях по прекращению выработки тепловой энергии на данном объекте для нужд населения и объектов социальной сферы в связи с аварийным состоянием строительных конструкций здания котельной, оборудования и убытками, возникающими при эксплуатации (письма от 12.12.2013 № 01-12/12-13, от 21.11.2014 № 01-21/11-14, от 22.08.2016 № 01-22/08-16).  Теплогенерирующее оборудование морально устарело, имеет  низкий КПД и сверхнормативный срок эксплуатации. Котельная имеет высокий износ строительных конструкций и оборудования (более 79%). Низкая эффективность работы оборудования приводит к нарушению температурного графика и гидравлического режима в системе. Качество коммунальных услуг  для потребителей котельной ООО «Завод «Стройкерамика» не соответствует требованиям и нормам.

Таблица 10.1.2

Объём финансовых вложений в реализуемые мероприятия на 2013-2028 гг. (в текущих ценах)

| Наименование работ/статьи затрат | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР -строительство котельной (Совет -ская 18) |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| СМР Строительство котельной (Совет -ская 18) |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |
| Строительство котельной (Энерге-тиков 7а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  | 16000 |
| Реконструкция участков тепловых сетей |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 750000 |
| Реконструкция бойлерной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Всего капиталь-ные затраты тыс.руб (с НДС) |  |  |  |  | 54500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 142000 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 821500 |

## 10.2. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика тарифов на тепловую энергию и поставляемую ОАО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям муниципального образования город Щекино на  2010-2013 годы  представлена в Таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1.

Динамика тарифов на тепловую энергию за 2010-2013 годы

| Тариф на тепловую энергию | 2010 |  | 2012 |  |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2010 | с 01.01.2011 | с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
| ОАО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» руб./Гкал (без НДС) | 1148,67 | 1283,5 | 1283,5 | 1360,51 | 1388,8 | 1388,8 | 1543,2 |

Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей с 2012 к 2013 году составил  11,12%.

Размер прогнозных тарифов в сфере теплоснабжения на 2013-2028 годы получен с учетом принятых в расчетах индексов-дефляторов изменения цен по видам экономической деятельности, установленных Минэкономразвития России и экономии за счет реализации рекомендуемых мероприятий. (Таблица 10.2.2).

С 2015 года для предприятия ОАО «ЩЖКХ» утвержден долгосрочный тариф на период 2016-2018 годы.

|  | Расчет тарифов ОАО "ЩЖКХ" г. Щекино на долгосрочный период 2016-2018 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Полезный отпуск , тыс. Гкал | 260,904 | 260,904 | 260,904 |
|  | тариф, руб/Гкал без НДС | 1654,43 | 1730,20 | 1801,87 |
|  | рост к пред. тарифу в % | 102,93 | 104,58 | 104,14 |

Таблица 10.2.2

| Прогнозные параметры регулирования (плановые параметры расчета) тарифов на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| ИПЦ | 106,0% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% | 105,1% |  | 105,1% |  | 105,1% |  | 105,1% |  | 105,1% |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 108,1% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% | 107,9% |  | 107,9% |  | 107,9% |  | 107,9% |  | 107,9% |  |  |  |  |
| Газ | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |  | 103,0% |  | 103,0% |  | 103,0% |  | 103,0% |  |  |  |  |

## 11. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, действующей в муниципальном образовании город Щекино, является ОАО «ЩЖКХ».

Заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от иных организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, и от организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, не поступало.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства

и дорожно-транспортному хозяйству			Д.А. Субботин

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

от ______________ № ____________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМИНЦЕВСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2015 ПО 2027 ГОД

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Ломинцевское расположено в северо-восточной части МО Щекинский район. На западе территория МО граничит с МО г. Щекино, МО р.п. Первомайский, МО Яснополянское; на северо-востоке – с МО Ильинское Ленинского района; на востоке – с территориями муниципальных образований Киреевского района: Большекалмыкского, Приупского и г. Липки; на юге - с МО Огаревское.

Площадь территории муниципального образование Ломинцевское составляет 7791 га, численность постоянно проживающего населения – 6598 человек. На территории муниципального района находится 30 поселений.

Административный центр муниципального образования - поселок Ломинцевский.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Ломинцевское осуществляется по закрытой схеме.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования Ломинцевское осуществляет МУП «ЖКХ Ломинцевское».

На обслуживании предприятия находятся 1 котельная.

Отпуск тепла производится от 1 источника теплоты:

- Котельная поселка Ломинцевский (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

Принципиальная схема мест расположения источника теплоты и системы теплоснабжения на территории поселения Ломинцевское представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Принципиальная схема места расположения источника теплоты на территории поселения Ломинцевское.

Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов представлен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Перечень адресов, подключенных к котельной.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |
| Ломинцевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная поселка Ломинцевский | ул. Центральная, д. 8 | 5750 | 5607 | 143 |
|  |  | ул. Центральная, д. 9 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д. 10 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д.14 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д. 16 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д. 17 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д. 20 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д. 21 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д. 23 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д.24 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д. 29 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д. 30 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д. 33 |  |  |  |
|  |  | ул. Пролетарская,д1 |  |  |  |
|  |  | ул. Лесная,д.1 |  |  |  |
|  |  | пер. Центральный,д2 |  |  |  |
|  |  | пер. Центральный,д3 |  |  |  |
|  |  | пер. Центральный,д5 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ, д. 2 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ, д. 3 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ,д.6 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ,д.7 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ, д. 8 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ,д.16 |  |  |  |
|  |  | ул. Луговая,д.8-а |  |  |  |
|  |  | ул. Луговая,д.12 |  |  |  |
|  |  | ул. Луговая,д.13 |  |  |  |
|  |  | ул. Луговая,д.14 |  |  |  |
|  |  | ул. Луговая,д.15 |  |  |  |
|  |  | ул. Луговая,д.16 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ,д.9 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная,д.6 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная, д 11 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ,д.5 |  |  |  |
|  |  | ул. Торговая,д.3 |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная,д.19 |  |  |  |
|  |  | пер. Центральный,д.1 |  |  |  |
|  |  | ул. Луговая, д.10 |  |  |  |
|  |  | ул. Пролетарская,д.2 |  |  |  |
|  |  | ул. Лесная 1-а |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная,д.12-а |  |  |  |
|  |  | ул. Луговая,д.17 |  |  |  |
|  |  | Всего: | 5750 | 5607 | 143 |

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальный  жилищный фонд и общественные здания.

Общая площадь жилого фонда МО Ломинцевское составляет 147,4 тыс. кв. м. (3463 квартиры); в том числе муниципальный жилищный фонд – 31,5 тыс. кв. м., частный жилищный фонд – 58,8 тыс. кв. м.

Диаграмма 2.1. Общая площадь жилого фонда МО Ломинцевское.

Таблица 2.1. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

| Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м.): | Количество |
| --- | --- |
| - водопроводом | 67,1 |
| - канализацией | 31,5 |
| - центральным отоплением | 18,6 |
| - газом | 80,5 |
| - ваннами (душем) | 25,5 |
| - горячим водоснабжением | - |

Диаграмма 2.2. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в Таблицу 2.2.

Таблица 2.2. Объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Котельная пос. Ломинцевский | 7134 | - |

Графически пропорции объема годовой выработки, отпуска тепловой энергии и потерь показаны на Диаграмме 2.3.

Диаграмма 2.3. Объемы годовой выработки тепловой энергии.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления равны объемам выработки за минусом тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, потребления на собственные нужды и потерь котельных.

Таблица 2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) по котельной.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Объем потребления, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ломинцевское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Котельная пос. Ломинцевский | ул. Центральная, д. 8 | 106,99 |
|  |  | ул. Центральная, д. 9 | 101,36 |
|  |  | ул. Центральная, д. 10 | 96,12 |
|  |  | ул. Центральная, д. 13 | 160,48 |
|  |  | ул. Центральная, д.14 | 95,68 |
|  |  | ул. Центральная, д. 16 | 104,46 |
|  |  | ул. Центральная, д. 17 | 165,59 |
|  |  | ул. Центральная, д. 20 | 136,23 |
|  |  | ул. Центральная, д. 21 | 149,40 |
|  |  | ул. Центральная, д. 23 | 151,72 |
|  |  | ул. Центральная, д.24 | 137,58 |
|  |  | ул. Центральная, д. 29 | 91,68 |
|  |  | ул. Центральная, д. 30 | 90,05 |
|  |  | ул. Центральная, д. 33 | 76,74 |
|  |  | ул. Пролетарская, д. 1 | 110,09 |
|  |  | ул. Лесная, д.1 | 155,08 |
|  |  | пер. Центральный, д. 2 | 88,99 |
|  |  | пер. Центральный, д. 3 | 89,26 |
|  |  | пер. Центральный, д. 5 | 80,90 |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ, д. 2 | 82,24 |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ, д. 3 | 116,53 |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ, д.6 | 87,74 |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ, д.7 | 88,99 |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ, д. 8 | 84,40 |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ,д.16 | 23,14 |
|  |  | ул. Луговая,д.8-а | 230,72 |
|  |  | ул. Луговая,д.12 | 143,34 |
|  |  | ул. Луговая,д.13 | 131,39 |
|  |  | ул. Луговая,д.14 | 142,79 |
|  |  | ул. Луговая,д.15 | 140,23 |
|  |  | ул. Луговая,д.16 | 145,70 |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ,д.9 | 358,10 |
|  |  | ул. Центральная,д.6 | 459,41 |
|  |  | ул. Центральная, д 11 | 69,17 |
|  |  | ул. Центральная ТЖРУ,д.5 | 163,81 |
|  |  | ул. Торговая, д.3 | 313,05 |
|  |  | ул. Центральная, д.19 | 73,43 |
|  |  | пер. Центральный, д.1 | 30,61 |
|  |  | ул. Луговая, д.10 | 76,0 |
|  |  | ул. Пролетарская,д.2 | 104,51 |
|  |  | ул. Лесная 1-а | 15,78 |
|  |  | ул. Центральная,д.12-а | 50,28 |
|  |  | ул. Луговая,д.17 | 8,32 |
|  |  | Всего: | 5238,08 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Ломинцевский | 2,8 | В работе |
| Всего: | 2,8 |  |

Информация о существующих и перспективных зонах действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии поселка Ломинцевское, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Информация о существующих и перспективных зонах действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии поселка Ломинцевский.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м²/чел., а на расчетный срок до 30 м²/чел.

Поселения муниципального образования  газифицированы. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными установками, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение

отопительного периода) зонами действия

.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

3.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Рисунок 3.4.1. Радиус эффективного теплоснабжения п. Ломинцевский.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей.

| Наименование котельной | Фактическая мощность источника, (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | перспективная |
| Котельная поселка Ломинцевский | 2,8 | 1,22 | 0,18 |
| Итого: | 2,8 | 1,22 | 0,18 |

Диаграмма 4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Ломинцевское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселений, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

  - Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системам теплоснабжения муниципального образования Ломинцевское приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

| № п/п | Система теплоснабжения | Среднее число потребителей на 1 км | Теплоплотность района, Гкал/ч на км2 | Оптимальный радиус теплоснабжения, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Ломинцевский | 12,5 | 1,5 | 0,75 |

При низком среднем числе потребителей и низкой теплоплотности систем районов теплоснабжения экономически не целесообразно развивать разводящие тепловые сети.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.2.

Таблица 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Финансовые затраты, тыс.руб. | год | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Ломинцевский: |  |  | - снижение затрат на ремонтные работы теплосети; -сокращение потерь тепловой энергии в сетях; |
|  | Строительство новой котельной взамен существующей, ПИР | 3500 | 2017 |  |
|  | Строительство новой котельной взамен существующей, СМР | 35000 | 2020 |  |
|  | - реконструкция теплосетей 5,75 км | 20000 | 2020-2025 |  |
|  | Замена котлов с автоматикой | 35000 | 2017 |  |
|  | ИТОГО: | 62000 |  |  |

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены в виду отсутствия избыточных источников тепловой энергии.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии к окончанию планируемого периода.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Ломинцевское меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих зонах действия источников в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Ломинцевское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенных пунктов, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь вид представленный в Таблице 5.4.

Таблица 5.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Ломинцевский | КВС-70 | 4 | 1955 | 2,8 | 1,22 |

  - Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого  источника тепловой энергии  в системе теплоснабжения,  работающей на общую тепловую сеть.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения (Таблица 5.5) в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Таблица 5.5. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных  (температурный график 95 – 70 0С).

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,0 | 34,5 |
| 7 | 41,9 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,0 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,4 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,7 |
| 1 | 52,3 | 42,8 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,2 | 46,1 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,2 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,3 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,3 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,4 |
| -12 | 72,9 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,0 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 81,9 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,3 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,2 | 66,6 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,6 | 69,2 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение  тепловой нагрузки из зон с дефицитом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Ломинцевское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой  нагрузки во вновь осваиваемых районах  поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Ломинцевское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,  расположенного в границах поселения по видам основного и резервного топлива.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в Таблице 7.1.

Таблица 7.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м³ | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Ломинцевский | Газ | 1164 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

- ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В настоящее время рассчитать величину необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не представляется возможным, так как Генеральным планом муниципального образования Ломинцевское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений.

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

- БЕСХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Характеристика бесхозяйных тепловых сетей нет.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа существующего технического, социального и экономического состояния работы по техническому перевооружению системы теплоснабжения поселения  Ломинцевское предлагается предусмотреть при разработке нового Генерального плана муниципального образования Ломинцевское учесть необходимость развития разводящих сетей  существующего источника тепловой энергии с целью предоставления услуг по центральному отоплению и горячему водоснабжению большему количеству потребителей, что приведет к развитию услуг и снижению тарифа.

В результате анализа существующего технического состояния работы систем теплоснабжения поселения Ломинцевское для поведения теплоэнергетических расчетов необходимо провести полное инструментальное энергетическое обследование.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства

и дорожно-транспортному хозяйству			Д.А. Субботин

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

от ___________ № ____________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОГАРЕВСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2027 ГОД

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В с.п. Огаревское Щекинского района Тульской области, эксплуатацию системы централизованного теплоснабжение от двух отопительных котельных с 12.07.2013 г. осуществляет МУП «Огаревское ЖКХ». Системой централизованного теплоснабжения от котельной №1 обеспечено 37 потребителей (в т.ч. 3 учреждения), от котельной №1 обеспечено 39 потребителей (в т.ч. 3 учреждения). Население поселка 2,9 тыс. жителя. Установленная тепловая мощность отопительной котельной № 1,  оборудованной тремя газовыми стальными водогрейными котлами марки  ВК-21 (горизонтальный, жаротрубный с дымогарными трубами) тепловой производительностью 1,72 Гкал/час каждый составляет 5,16 Гкал/час, система теплоснабжения состоит из тепловых сетей подземной прокладки общей протяженностью  1888 м. Установленная тепловая мощность отопительной котельной № 2, оборудованной тремя газовыми стальными водогрейными котлами марки  Viessmann типа Paromat Simpleks  (горизонтальный, жаротрубный с дымогарными трубами) тепловой производительностью 2,0 Гкал/час каждый составляет 6,0 Гкал/час, система теплоснабжения состоит из тепловых сетей общей протяженностью  3495 м, в том числе - надземной прокладки 390 м.

Котельная №1

Система теплоснабжения – водяная двухтрубная, закрытая;

Система горячего водоснабжения – отсутствует;

Диаметр трубопровода – от 32х3,5 мм до 159х4,5 мм;

Наибольшее удаление потребителя от теплового источника – жилой дом по адресу ул. Железнодорожная дом №2 – 628 м;

Количество подключенных к котельной  зданий  - 37;

Регулирование режима отпуска тепла качественное, производится централизованно на источнике.

Износ тепловых сетей – 15%. Теплоизоляция сетей в основном – минеральная плита, стекловолокно, стеклоткань. Общее состояние изоляции характеризуется как удовлетворительное.

Котельная №2

Система теплоснабжения – водяная двухтрубная, закрытая;

Система горячего водоснабжения – отсутствует;

Диаметр трубопровода – от 57х3,5 мм до 273х5 мм;

Наибольшее удаление потребителя от теплового источника – жилой дом по адресу ул. Коммунальная дом 57 - 991 м;

Количество подключенных к котельной  зданий  - 39;

Регулирование режима отпуска тепла качественное, производится централизованно на источнике.

Износ тепловых сетей – 50% (15 лет с момента ввода в эксплуатацию в 1998 г). Теплоизоляция сетей в основном – минеральная плита, стекловолокно, стеклоткань. Общее состояние изоляции характеризуется уплотнением, провисанием изоляции.

  - Показатели перспективного спроса

на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

## На данный момент у с.п. Огаревка разработан и соответствующим образом утверждён  генеральный план перспективного развития, но ввиду сложной демографической ситуации (превышение смертности над рождаемостью и отток молодежи), отсутствия работы для основной массы населения (малый бизнес обеспечивает 300 рабочих мест, средний и крупный бизнес - отсутствуют)). Поэтому определить величину перспективного спроса на тепловую энергию не представляется возможным. Таким образом, перспективный спрос на тепловую энергию и теплоноситель ограничивается показателями установленной мощности котельной. Существующая отопительная нагрузка на котельную №1 - 1,01 Гкал/ч, суммарный запас на тепловую мощность с учетом тепловых потерь и  собственных нужд котельной 4,59 Гкал/ч. Существующая отопительная нагрузка на котельную №2 - 1,97 Гкал/ч, суммарный запас на тепловую мощность с учетом тепловых потерь и собственных нужд котельной 4,94 Гкал/ч.

## Перспективные балансы

## располагаемой тепловой мощности источников

## тепловой энергии и тепловых нагрузок

В таблице 1 приведены существующие и перспективные тепловые нагрузки и  мощности в разрезе источников тепловой энергии.

Таблица 1

Перспективный баланс тепловых нагрузок и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Котельная | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Возможная перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Фактический процент загрузки мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 5,16 | 1,01 | Нет данных | 19,6 |
| Котельная №2 | 6 | 1,97 | Нет данных | 32,8 |

Таким образом, процент загрузки мощности котельной №1 – 19,6 %, котельной №2 – 32,8 %, поэтому с целью увеличения полезного отпуска и получения дополнительной выручки крайне необходимо присоединять дополнительную нагрузку на котельные

## Перспективные тепловые и топливные балансы

В таблице 2 приведен перспективный тепловой и топливный баланс на период до 2028 года. Предполагается, что естественную убыль населения (главный потребитель тепловой энергии) удастся прекратить и тепловой баланс с.п. Огаревское Щекинского района Тульской области останется на уровне 2013 года.

Таблица 2

Перспективный тепловой и топливный баланс

| Показатель | Ед.изм. | 2013 | 2021 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная 1 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 3208,19 | 3208,19 | 3208,19 |
| Потери расчетные | Гкал/год | 470,11 | 470,11 | 470,11 |
| Выработка (ΣQгод) | Гкал/год | 3678,3 | 3678,3 | 3678,3 |
| Расход условного топлива | т у т | 722,63 | 596,17 | 596,17 |
| Расход газа | тыс. м3 | 626,2 | 516,62 | 516,62 |
| котельная 2 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 3825,26 | 3825,26 | 3825,26 |
| Потери расчетные | Гкал/год | 620,54 | 620,54 | 620,54 |
| Выработка (ΣQгод) | Гкал/год | 4445,8 | 4445,8 | 4445,8 |
| Расход условного топлива | т у т | 867,75 | 720,57 | 720,57 |
| Расход газа | тыс. м3 | 751,95 | 624,41 | 624,41 |

Исходя из уравнения топливного баланса  Вгод = ΣQгод х 10¯6/Qр.н. x η ,  где Вгод= 626,2 тыс.м3- годовое потребление топлива в котельной №1;  Вгод= 751,95 тыс.м3- годовое потребление топлива в котельной №1;  ΣQгод=3678,3 Гкал - годовая выработка тепловой энергии котельной №1;  ΣQгод=4445,8 Гкал - годовая выработка тепловой энергии котельной №2;  Qр.н.=8,0 Гкал/ тыс.м3-теплотворная способность  газ природный : η – кпд котельной.   кпд котельной №1 составляет η=73,4%;  кпд котельной №1 составляет η=73,9%. Предполагается, что после выполнения рекомендаций по совершенствованию работы источников и тепловых сетей кпд каждого из источников тепла составит 89%

## Решения по новому строительству, реконструкции

## и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В ходе разработки схемы теплоснабжения с.п. Огаревское и отсутствия перспективных тепловых нагрузок  рассмотрены следующие варианты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии:

Котельная 1. Реконструкция существующей газовой котельных №1. Данный вариант предполагает проведение следующих мероприятий: а) замену насосов;  б) монтаж автоматики; в) установку счетчика тепловой энергии; г) промывку  котлов

Котельная 2. Реконструкция существующей газовой котельных №2. Данный вариант предполагает проведение следующих мероприятий: а) замену насосов; б) установку счетчика тепловой энергии; в) промывку  котлов

При разработке вариантов учитывались только существующие, так как определение перспективных тепловых нагрузок не выполнялось ввиду их отсутствия в генеральном плане перспективного развития с.п. Огаревское, приведенные в таблице 1 и в обосновывающих материалах. Максимальная тепловая нагрузка с учетом отсутствия перспективы подключения  котельная №1 - 1,01 Гкал/ч, котельная №2 - 1,97 Гкал/ч

В таблице 3 приведены показатели по источникам тепловой энергии

Таблица 3

Показатели по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм. | Котельная 1 | Котельная 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество котлов | шт. | 3 | 3 |
| Мощности источников | Гкал | 5,16 | 6 |
| Капитальные затраты на котельную | тыс. руб. | 1896,30 | 2626,54 |
| Эксплуатационные расходы | тыс.руб./год | 10522,25 | 12023,01 |
| Эксплуатационные расходы энергии при сохранении в перспективе существующей нагрузки в течение ближайших 5 лет | тыс.руб./год | 11616,57 | 13273,40 |
| Себестоимость тепловой энергии при существующей нагрузке | руб./Гкал | 2366,48 | 2366,48 |
| Себестоимость тепловой энергии при сохранении в перспективе существующей нагрузки в течение ближайших 5 лет | руб./Гкал | 3597,05 | 3597,05 |

## Примечание: При сравнении вариантов в течении ближайших 5 лет был ежегодный рост тарифов на энергоресурсы в размере 10,4%

## Решения по новому строительству

## и реконструкции тепловых сетей

Возможным вариантом для безаварийной работы существующих тепловых сетей является: наладкой гидравлического режима и заменой существующих тепловых сетей в соответствии с оптимизацией для снижения тепловых потерь в наружных тепловых сетях до 10 % в соответствии с требованиями ФЗ № 261 «Об энергосбережении и энергоэффективности». Данный вариант предполагает проведение следующих мероприятий: а) восстановление тепловой изоляции; б) диагностика трубопроводов тепловых сетей методом акустической томографии в сочетании с бесконтактным магнитометрическим методом; в)  ремонт аварийных участков теплосети, выявленных в результате диагностики; г)  плановая замена к 2020 году на трубопроводы в ППУ изоляции

Для оптимальных технических решений эксплуатации тепловых сетей разработаны варианты гидравлических расчетов тепловых сетей:

- Расчет существующих тепловых сетей от существующих котельной №1 и котельной №2 с подключённой тепловой нагрузкой.

- Замена трубопроводов тепловых сетей, которые выработали свой нормативный ресурс 25 лет -  на трубопроводы в ППУ изоляции.

- Расчет тепловых сетей от существующих котельных с подключённой тепловой нагрузкой.

По результатам гидравлических расчетов определены потери напора в существующих тепловых сетях и оптимальные диаметры тепловых сетей для дальнейшей их замены. Определены ориентировочные затраты на перекладку трубопроводов в ППУ изоляции тепловых сетей (30% в 2014 году и 70% к 2028году).  Все расчетов сведены в таблицу  4.

Таблица 4

Показатели по реконструкции существующих тепловых сетей

| Показатель | Ед. измерения | Существующая система теплоснабжения 2013 года | система теплоснабжения 2028 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей |  |  |  |
| Котельная 1 | м | 1888 | 1888 |
| Котельная 2 | м | 3495 | 3495 |
| Тепловые потери через изоляцию(нормативные) |  |  |  |
| Котельная 1 | Гкал | 443,56 | 443,56 |
| Котельная 2 | Гкал | 569,29 | 569,29 |
| Тепловые потери с утечкой теплоносителя(нормативные) |  |  |  |
| Котельная 1 | Гкал | 26,55 | 26,55 |
| Котельная 2 | Гкал | 51,24 | 51,24 |

## Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и перевооружение объектов теплоснабжения

По всем рассмотренным вариантам определены требуемые объемы инвестиций в источники тепловой энергии, тепловые сети, индивидуальные системы теплоснабжения. Также выполнены расчеты прогнозных эксплуатационных расходов при эксплуатации систем теплоснабжения по вариантам. Результаты расчетов сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Сравнительный анализ инвестиций и эксплуатационных расходов по вариантам развития системы теплоснабжения

| Показатель | Ед. измере-ния | Котельная 1 | Котельная 2 | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт модернизация котельного оборудования | тыс. руб. | 2130 | 520 | 2016 |
| Ремонт модернизация котельного оборудования | тыс. руб. | 0 | 350 | 2017 |
| Ремонт модернизация котельного оборудования | тыс. руб. | 10000 | 10000 | 2018-2027 |
| Ремонт модернизация тепловых сетей | тыс. руб. | 764 | 0 | 2016 |
| Ремонт модернизация тепловых сетей | тыс. руб. | 0 | 150 | 2017 |
| Ремонт модернизация тепловых сетей | тыс. руб. | 1500 | 1500 | 2018-2017 |
| Суммарные инвестиции | тыс. руб. | 14394 | 12520 |  |

## Решения о распределении тепловой нагрузки

## между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии (котельная №1 и котельная №2) не имеют единую кольцевую тепловую сеть. Располагаемая тепловая мощность отдельно каждой из двух котельных позволяет обеспечить тепловые нагрузки потребителей с. п Огаревское. Для объединения источников на одну кольцевую сеть необходимо проложить трубопровод тепловой сети в ППУ изоляции между котельной №1 и котельной №2 длиной 2000 м диаметром 273х5 мм для чего потребуются инвестиции в сумме 116714,4 тыс. руб.

## Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

Единственной ресурсоснабжающей организацией с. п. Огаревское с 12.07.2013 г.  является МУП «Огаревское ЖКХ».

Анализ деятельности организаций, производящих тепловую энергию для объектов жилищного фонда и бюджетной сферы, приведены в обосновывающих материалах. Предложено единой теплоснабжающей организацией с. п. Огаревка принять МУП «Огаревское ЖКХ», передав ему в эксплуатацию систему теплоснабжения поселка, включающую две котельные и тепловые сети. Это позволит сократить затраты на выработку тепловой энергии для поселка и учесть инвестиционную составляющую для реализации инвестиционной программы.

## Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Тепловая сеть поселка неразветвленная, находится на балансе Администрации с. п. Огаревское, а их эксплуатацией с  12.07.2013 года занимается теплоснабжающая организация МУП «Огаревское ЖКХ», бесхозяйные сети отсутствуют. Планируется, что вновь построенные или заменяемые сети будут находиться на содержании единой теплоснабжающей организации - МУП «Огаревское ЖКХ».

## Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

В обосновывающих материалах приведены расчеты вредных выбросов при производстве тепловой энергии при сжигании  природного газа. Данные по фоновым загрязнениям  воздушного бассейна с. п. Огаревское от источников тепловой энергии отсутствуют. Суммарные выбросы в атмосферу дымовых газов при сжигании природного газа:  котельной №1 составляют  126,99 млн. м3/год, котельной №2 составляют  147,66 млн м3/год.

Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что при сжигании газа никакого вредного воздействия на окружающую среду при развитии системы теплоснабжения с. п. Огаревское не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий в поселке, загрязняющих окружающую среду, низкие фоновые концентрации выбросов в окружающую среду, достаточная высота  дымовых труб на котельной №1 и котельной №2 обеспечит не превышение предельных концентраций веществ в атмосферном воздухе при сжигании природного газа.

# 2.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕДАЦИИ

- По итогам выполненных расчетов, предлагается принять вариант реконструкции газовой котельной №1 и котельной №2.

Требуемые затраты на реконструкцию газовой котельной №1 – 15 млн. рублей (включают в себя следующие виды работ а) замену сетевых насосов (установить насосы типа К100-65-200а мощность электродвигателя 18,5 кВт при 2900 об/мин  - 2шт (один рабочий, второй резервный) либо других марок со следующими характеристиками  напором Н=40м вод ст при расходе G=51 т/ч;  б) монтаж автоматики; в) установку счетчика тепловой энергии; г) промывку  котлов, наладка гидравлического режима, замена существующих тепловых сетей.

Требуемые затраты на реконструкцию газовой котельной №2 – 12,5 млн. рублей (включают в себя следующие виды работ а) замену сетевых насосов (установить насосы типа КМ100-65-200 мощность электродвигателя 30,0 кВт при 2900 об/мин  - 2шт(один рабочий, второй резервный) либо других марок со следующими характеристиками  напором Н=50м вод ст при расходе G=100 т/ч;  б) монтаж автоматики; в) установку счетчика тепловой энергии; г) промывку  котлов, наладка гидравлического режима, замена существующих тепловых сетей.

- Вариант реконструкции котельной №1 и котельной №2 является оптимальным, т.к. не определены перспективы с. п. Огаревское. Реализация этого варианта позволит обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов бюджетной сферы и жилого фонда, снизить себестоимость тепловой энергии.

- При выборе вариантов централизованное теплоснабжение или индивидуальное поквартирное отопление, преимущество по затратам у индивидуального, так как разовые вложения средств и отсутствие эксплуатационных затрат (в котельной №1 годовые эксплуатационные затраты составляют 79%, в котельной №2 - 67%), делают вариант индивидуального поквартирного отопления предпочтительным.

- Рекомендовать принять единой теплоснабжающей организацией МУП «Огаревское ЖКХ».

- При реализации любого из представленных вариантов в обязательном порядке провести наладку гидравлического режима работы тепловых сетей обеих котельных с установкой необходимого оборудования в ИТП потребителей. В целом потребность в финансовых средствах на наладку гидравлического режима 580 тыс. рублей.

- Существование системы теплоснабжения поселка не окажет вредного воздействия на окружающую среду.

# 3.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

    - Источник тепловой энергии

Теплоснабжение с. п. Огаревка осуществляет водогрейные котельные № 1 и №2, находящаяся с  12.07.2013  года в эксплуатации МУП «Огаревское ЖКХ».  Котельные № 1 и № 2 предназначены для отопления жилых домов и социальных объектов с. п. Огаревка. Здание котельной №2 находится в удовлетворительном состоянии. В котельной №1 установлены три газовых стальных водогрейных котла марки ВК-21 (горизонтальный, жаротрубный с дымогарными трубами) тепловой производительностью 1,72 Гкал/час каждый. В котельной №1 установлены три газовых стальных водогрейных котла марки составляет 5,16 Гкал/час, срок эксплуатации котлов №1 и №2 - 19 лет, котла №3 - 3 года, износ оборудования 60%. Расчётная подключенная нагрузка 1,01 Гкал/ч

В котельной №1 установлены три газовых стальных водогрейных котла марки ВК-21 (горизонтальный, жаротрубный с дымогарными трубами) тепловой производительностью 1,72 Гкал/час каждый. В котельной №1 установлены три газовых стальных водогрейных котла марки составляет 5,16 Гкал/час, , срок эксплуатации котлов №1 и №2 - 19 лет, котла №3 - 3 года, износ оборудования 60%. Расчётная подключенная нагрузка 1,01 Гкал/ч

- Утверждённый температурный график котельной 95-70 0С

- Котельная  работает только в отопительном режиме.

- Нормативная продолжительность работы в отопительный период 5040 часов.

- Расчётная норма расхода газа с учётом износа котлов -137,88 м3/Гкал.

Для подпитки системы теплоснабжения установлены 3 насоса (1 рабочий, 2 резервных) марок К65-50-160 с эл. двигателем мощностью 5,5 кВт при 3000 об/мин диаметр рабочего колеса 160мм номинальный диапазон рабочей характеристики насоса G = 25 м3/час при этом Н = 32 м вод. ст. и один насос типа К-50-32-125 с эл. двигателем мощностью 2,2 кВт при 3000 об/мин диаметр рабочего колеса 125мм номинальный диапазон рабочей характеристики насоса G = 12,5 м3/час при этом Н = 20 м вод. ст.

- Для обеспечения циркуляции теплоносителя по системе теплоснабжения в котельной установлены два сетевых насоса (один рабочий, второй - резервный) типа Д200-36а  с эл. двигателем мощностью 30 кВт при 1500 об/мин диаметр рабочего колеса 320мм номинальный диапазон рабочей характеристики насоса G = 190 м3/час при этом Н = 30 м вод. ст.

- основной вид топлива природный газ

- Количество подключенных потребителей – 37.

Химводоочистка  двуступенчатая Na-Н-катионирование. Система дымоудаления представляет  3 стальные дымовые трубы по одной на каждый рабочий котёл. Металлические дымовые трубы с изоляцией в защитном металлическом кожухе. На вводе газопровода установлен ШРП. Учёт отпуска тепловой энергии осуществляется расчётным способом. Водоснабжение котельной осуществляется централизованно. Учёта потреблённой воды в котельной осуществляется расчётным способом. Деаэрации подпиточной воды на котельной нет.

В котельной №2 установлены три газовых стальных водогрейных котла марки Viessmann типа Paromat Simpleks (горизонтальный, жаротрубный с дымогарными трубами) тепловой производительностью 2,0 Гкал/час каждый. В котельной №1 установлены три газовых стальных водогрейных котла марки составляет 6,0 Гкал/час (см фотографию 3), срок эксплуатации  котлов 15 лет, износ оборудования 40%. Расчётная подключенная нагрузка 1,97 Гкал/ч.

- Утверждённый температурный график котельной 95-70 0С

- Котельная  работает только в отопительном режиме.

- Нормативная продолжительность работы в отопительный период 5040 часов.

- Расчётная норма расхода газа с учётом износа котлов -137,88 м3/Гкал.

Для подпитки системы теплоснабжения установлены 2 насоса (1 рабочий, 1 резервный) марок LP-100-160/152 с эл. двигателем мощностью 11 кВт при 3000 об/мин диаметр рабочего колеса 152мм номинальный диапазон рабочей характеристики насоса G = 130м3/час при этом Н = 32 м вод. ст Для обеспечения циркуляции теплоносителя по системе теплоснабжения в котельной установлены два сетевых насоса (один рабочий, второй - резервный) типа LP-100-160/168  с эл. двигателем мощностью 15 кВт при 3000 об/мин диаметр рабочего колеса 168мм номинальный диапазон рабочей характеристики насоса G = 150 м3/час при этом Н = 40 м вод. ст.

- основной вид топлива природный газ

- Количество подключенных потребителей – 39.

Химводоочистка одноступенчатая Na-катионирование. Система дымоудаления  представляет  3 стальные дымовые трубы по одной на каждый рабочий котёл. Металлические дымовые трубы с изоляцией в защитном металлическом кожухе. На вводе газопровода установлен ШРП.

Учёт отпуска тепловой энергии осуществляется расчётным способом. Водоснабжение котельной осуществляется централизованно. Для учёта потреблённой воды в котельной установлен счетчик воды. Деаэрации подпиточной воды на котельной нет.

3.1.2.Тепловые сети

Прокладка магистральных трубопроводов выполнена подземным способом в непроходных каналах с теплоизоляцией из прошивных матов или надземным с изоляцией из шамотного раствора с покрытием из рубероида или сеткой «рабицей». Общая длина подземной прокладки теплосетей от котельной №1 - 1,888 км, от котельной №2 - 3,105 км, надземная прокладка имеет место в теплосетях от котельной №2 протяженностью - 0,39 км,  диаметрами от 32х3,2 до 273х5 мм. Подводка трубопроводов к зданиям выполнена как подземным, так и надземным способами. Состояние тепловых сетей надземной прокладки удовлетворительное.  Данных по состоянию изоляции подземной прокладки нет. По окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей обеих котельных.

К тепловым сетям подключены системы теплопотребления бюджетной сферы (школа, амбулатория, здание администрации, почта).

Регулировки и наладки гидравлического режима системы теплоснабжения не проводилось. Соответственно, расход сетевой воды в тепловых сетях ближних к источникам потребителей превышают расчетные значения, а дальние от источника потребители не получают расчетного тепла, что приводит к перерасходу топлива и электроэнергии.

В результате отсутствия наладки гидравлического режима, а так же не совершенности существующей технологической схемы работы источников  качество теплоснабжения от котельных для ряда потребителей оказывается неудовлетворительным, а производство тепловой энергии сопровождается непроизводительными расходами и убытками предприятия, эксплуатирующего котельную. Температурный и гидравлический режим работы на котельной не выдерживается, а в морозы климат внутри помещений у наиболее отдалённых потребителей не соответствует норме.

3.1.3.Существующие потребители тепловой энергии

Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения котельной №1 – 37, к системе теплоснабжения котельной №2 – 40

Таблица 6

Количество потребителей тепла

| № п/п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| котельная №1 |  |
|  | Жилые дома |
| 1 | Железнодорожная 1 |
| 2 | Железнодорожная 2 |
| 3 | Железнодорожная 3 |
| 4 | Железнодорожная 4 |
| 5 | Школьная, 1 |
| 6 | Школьная, 2 |
| 7 | Школьная, 6 |
| 8 | Школьная, 7 |
| 9 | Школьная, 8 |
| 10 | Школьная, 9 |
| 11 | Школьная, 10 |
| 12 | 1-я Клубная, 12 |
| 13 | 1-я Клубная, 16 |
| 14 | 1-я Клубная, 18 |
| 15 | 1-я Клубная, 19 |
| 16 | 1-я Клубная, 21 |
| 17 | 1-я Клубная, 23 |
| 18 | 1-я Клубная, 25 |
| 19 | 1-я Клубная, 27 |
| 20 | Шахтёрская, 3 |
| 21 | Шахтёрская, 5 |
| 22 | Шахтёрская, 10 |
| 23 | Шахтёрская, 12 |
| 24 | Шахтёрская, 14 |
| 25 | Шахтёрская, 16 |
| 26 | Шахтёрская, 18 |
|  | Муниципальный бюджет |
| 27 | Администрация, ул. Шахтерская, д.7 |
| 28 | Амбулатория, ул. Почтовый переулок, д.2 |
| 29 | Школа, ул.1-я Клубная, д.10 |
| 30 | Д/с № 43, ул. Школьная, д.11 |
| 31 | ДК, ул. 1-я Клубная, д.14 |
|  | Прочие: |
| 32 | Магазин, ул.1-я Клубная, д.26 |
| 33 | Магазин, ул.1-я Клубная, д.33 |
| 34 | Склад, Шахтерская, д.2 |
| 35 | ООО "С и Т Фасон" |
| котельная №2 |  |
|  | Жилые дома |
| 1 | Советская, 27 |
| 2 | Советская, 28 |
| 3 | Советская, 34 |
| 4 | Советская, 35 |
| 5 | Советская, 41 |
| 6 | Советская, 44 |
| 7 | Советская, 61 |
| 8 | Советская, 62 |
| 9 | Советская, 64 |
| 10 | Школьная, 36 |
| 11 | Школьная, 38 |
| 12 | Школьная, 39 |
| 13 | Школьная, 40 |
| 14 | Школьная, 100 |
| 15 | Амбулаторная, 45 |
| 16 | Амбулаторная, 46 |
| 17 | Амбулаторная, 47 |
| 18 | Амбулаторная, 48 |
| 19 | Амбулаторная, 49 |
| 20 | Коммунальная, 56 |
| 21 | Коммунальная, 57 |
| 22 | Коммунальная, 58 |
| 23 | Коммунальная, 59 |
| 24 | Коммунальная, 60 |
| 25 | Коммунальная, 63 |
| 26 | Коммунальная, 66 |
| 27 | Коммунальная, 93 |
| 28 | Первомайская, 101 |
| 29 | Первомайская, 102 |
| 30 | Первомайская, 103 |
| 31 | Первомайская, 105 |
| 32 | Клубная, 1 |
| 33 | Клубная, 2 |
| 34 | Клубная, 3 |
|  | Муниципальный бюджет |
| 35 | Почта, ФАП, ул. Советская, 26 |
| 36 | МДОУ "Детский сад № 42" |
| 37 | МКД, ул. Клубная, д. 1,2,3 |
| 38 | Первомайская, д.96 СШ 21.1 |
| 39 | Первомайская, д.97 СШ 21.2 |
|  | Производственные предприятия |
| 40 | Монолит,ул.Советская,д.31 |

Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения: от котельной №1 - 1,01 Гкал/ч. от котельной №2 - 1,97 Гкал/ч . Р тепловых нагрузок приведён в Приложении № 1 и № 2. Расчёт тепловых нагрузок выполнен с учётом климатологии района.

# 3.2	Перспективное потребление тепловой энергии

перспективы развития, а именно, прироста отапливаемых площадей не определены. В связи с этим расчёт перспективного потребления не производился, а возможность дальнейшего подключения определяется запасом установленной мощности существующей котельной.

# Гидравлический расчет системы теплоснабжения

Гидравлический расчет потерь напора, в тепловых сетях от котельных №№ 1, 2 с. п. Огаревка, проводился с помощью программно-расчетного комплекса для систем теплоснабжения ZuluThermo, разработанного ООО «Политерм» (г. Санкт - Петербург), сертифицированного органом по сертификации научно-технической продукции информационных технологий «Информационные системы и технологии» ГосНИИ «Тест», зарегистрированного в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 16.02.2007 г. за № 2007610769.

В качестве исходных данных для расчета использованы разработанные расчетные  схемы тепловых сетей, а также тепловые нагрузки и характеристики всех потребителей, длины, диаметры и характеристики местных сопротивлений всех участков тепловой сети, температуры прямой и обратной сетевой воды на выходе из котельной №1 и котельной №2.

Результатами расчета являются данные о потерях напора на каждом участке теплосети (Приложение №№ 1, 2.  Расчёты нормативных тепловых потерь в тепловых сетях отопления (Приложение №№ 3, 4)

В ходе разработки схемы теплоснабжения была проведена оптимизация диаметров тепловых сетей системы отопления с целью снижения тепловых потерь и приведения удельных потерь давления на участках к рекомендуемым величинам. Выполнен расчёт нормативных тепловых потерь по системам отопления.

Расчеты гидравлического режима тепловой сети были выполнены на температурный график  95-70 0С. Расчёты сведены в таблицу 8:

Таблица 7

Основные показатели работы источника и тепловой сети

| Показатель | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 1,01 | 1,97 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/год | 470,1 | 183,4 |
| Расход сетевой воды | т/ч | 50,7 | 98,5 |
| Напор на коллекторах источника | м вод. ст. | 15,0 | 5,0 |
| Располагаемый напор удаленного потребителя (ул.1я Клубная, 10) | м вод. ст. | 2,2 |  |
| Располагаемый напор удаленного потребителя (ул. Коммунальная, 57) | м вод. ст. |  | -12,7 |

Примечание: знак "минус" располагаемого напора потребителя означает отсутствие циркуляции теплоносителя

По результатам выполненных расчетов выявлено, что разброс величин удельных линейных потерь по участкам на магистрали 0,53 - 6,6 мм/м при рекомендуемых величинах до 8 мм/м и на ответвлениях от 0,08 - 61,3 мм/м при рекомендуемых  30 мм/м на ответвлениях к потребителям.

# Температурный график регулирования

Таблица 8

# Расчетный температурный график источника теплоснабжения 95-70ос.

| Температура наружного воздуха, С | Температура подачи, С | Температура обратки, С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 41 | 35 |
| 9 | 42 | 37 |
| 8 | 44 | 38 |
| 7 | 46 | 39 |
| 6 | 47 | 40 |
| 5 | 49 | 41 |
| 4 | 51 | 42 |
| 3 | 52 | 43 |
| 2 | 54 | 44 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 57 | 46 |
| -1 | 58 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 61 | 49 |
| -4 | 63 | 50 |
| -5 | 64 | 51 |
| -6 | 66 | 52 |
| -7 | 67 | 53 |
| -8 | 69 | 54 |
| -9 | 70 | 55 |
| -10 | 72 | 56 |
| -11 | 73 | 57 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 76 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |
| -15 | 79 | 60 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 81 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 84 | 63 |
| -20 | 86 | 64 |
| -21 | 87 | 65 |
| -22 | 88 | 66 |
| -23 | 90 | 67 |
| -24 | 91 | 68 |
| -25 | 92 | 68 |
| -26 | 94 | 69 |
| -27 | 95 | 70 |

# Электронные схемы теплоснабжения с. п. Огаревка.

Существующие схемы тепловых сетей с. п. Огаревка от котельной №1 и котельной №2 приведены в Приложениях № 5 и № 6.

  - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Настоящая технико-экономическая оценка выполнена с целью определения потребности в финансовых средствах для поддержания системы теплоснабжения поселка в рабочем состоянии.

На данный момент существующее оборудование котельной №1 и котельной  №2  не в полной мере обеспечивает подключенных потребителей тепловой энергии в нужном количестве и соответствующего качества. Причиной не соблюдения температурного графика, а так же теплового режима подключенных абонентов является отсутствие: а) на котельной №1 автоматики; б) наладки гидравлического режима тепловых сетей в) отсутствие учета тепловой энергии и воды.

Тепловые сети. Для обеспечения качественного теплоснабжения существующих потребителей основным первоочередным мероприятием является выполнение гидравлической наладки.  Процесс реализации мероприятий связанных с гидравлической наладкой описан в ОСТ 36-68-82 «Тепловые сети. Режимная наладка систем  централизованного теплоснабжения».

Данные по замене участков тепловых сетей приведены в таблице 9

Таблица 9

Рекомендуемая замена существующих трубопроводов тепловых сетей (обоснование НЦС 81-02-13-2011 Тульская область
НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | существующий | рекомендуется заменить | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость замены 1 м трассы в ППУ изол, тыс. руб | Общая стоимость прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Внутренний диаметр подающего / обратного трубопроводов, мм | Внутренний диаметр подающего / обратного трубопроводов, мм |  |  |  |
| Котельная 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК14 | ТК37 | 29 | 0,125 | 0,15 | Подземная канальная | 31423,1 | 911,3 |
| Котельная 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК38 | ТК41 | 60 | 0,08 | 0,1 | Надземная | 27149,5 | 1629,0 |
| ТК41 | ТК42 | 60 | 0,08 | 0,1 | Подземная канальная | 27149,5 | 1629,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 4169,2 |

Так как при производстве ремонтных работ  по замене тепловых сетей,  возникают случаи, что и остальные элементы теплотрассы (железобетонный канал, тепловые камеры, попутный дренаж) не пригодны к дальнейшей эксплуатации, а так же руководствуясь требованиями нормативных документов, что прокладка тепловых сетей в черте населённого пункта должна быть преимущественно подземной, было принято решение об определении стоимости работ по замене сетей с тепловой изоляцией из ППУ с монтажом в непроходных каналах, как при новом строительстве.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства

и дорожно-транспортному хозяйству			Д.А. Субботин

Приложение 4

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

- от ____________ № ___________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2027 ГОД

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Яснополянское расположено в юго-восточной  части Тульской области. На севере граничит с МО Воскресенское Дубенского района и МО Иншинское Ленинского района; на западе и юге - с МО Крапивенское Щекинского района, на юге - с МО Лазаревское Щекинского района, на востоке – с МО Ломинцевское, МО рабочий поселок Первомайский, МО город Щекино,  МО Костомаровское Щекинского района.

Площадь территории муниципального образование Яснополянское составляет 26648 га, численность постоянно проживающего населения – 5630 человек. На территории муниципального района находится 44 поселения.

Административный центр муниципального образования - поселок Головеньковский.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка оборудована газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования Яснополянское осуществляет ООО «Комэнергосервис».

На обслуживании предприятия находятся 6 котельных.

Наименование объекта

Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а

Котельная газовая №2, здание 3-х этажное, 1 этаж подземный Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а.

Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б

Котельная №5, назначение: нежилое, этаж 1, Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 (пос. Красный)

Котельная № 6, назначение нежилое здание (подземных этажей – 0) Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д. 15

Котельная № 7 Тульская область. Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8б

Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское представлена на рисунке 1.1

Рисунок 1.1. Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское.

Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов представлен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) |  | Подземная (м) |  |
| Головеньковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а | Ул. Шахтерская №1 | 1732 |  | 1732 |  | ООО «Комэнергосервис» |
|  |  | Ул. Шахтерская №3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Сельская №2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Пчеловодов №1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад № 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средняя школа № 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЧП Данилина - магазин |  |  |  |  |  |
|  |  | Больница |  |  |  |  |  |
|  |  | ГУ «Спецшкола» |  |  |  |  |  |
|  |  | ГУП «ЩЦРА №87» |  |  |  |  |  |
|  |  | Почта России |  |  |  |  |  |
|  |  | Щекинское ОСБ №8604 |  |  |  |  |  |
| Юбилейный сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2, Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а | Жилой дом № 8 | 2200 |  | 2200 |  | ООО «Комэнергосервис» |
|  |  | Жилой дом № 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная школа № 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад № 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Библиотека |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО «ТулаТелеком» |  |  |  |  |  |
|  |  | ЧП Ле Ван Ан |  |  |  |  |  |
| Селиваново сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а | Ул. Советская д.16 | 543,6 |  | 543,6 |  | ООО «Комэнергосервис» |
|  |  | Ул. Советская д.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ломоносова 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ломоносова 2-а |  |  |  |  |  |
|  |  | Средняя школа № 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад № 57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Амбулатория |  |  |  |  |  |
|  |  | Селивановский ДК |  |  |  |  |  |
| н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого (пос. Красный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №5, Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 | Жилой дом № 195 | 252 |  | 252 |  | ООО «Комэнергосервис» |
|  |  | Жилой дом № 197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 198 |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 199 |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 200 |  |  |  |  |  |
| Ясная поляна сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | Больничная 1 | 988 |  | 988 |  | ООО «Комэнергосервис» |
|  |  | Больничная 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 9-а |  |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Больница |  |  |  |  |  |
|  |  | ГУП «ЩЦРА №87» |  |  |  |  |  |
|  |  | Террит.дет.дома, 4-а |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский дом |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №7 Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | Ул. Школьная 1 | 115 |  | 115 |  | ООО «Комэнергосервис» |
|  |  | Ул. Школьная 2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гимназия № 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «НПП Связь» |  |  |  |  |  |
|  |  | ЧП Ворошин |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 5830,6 |  | 5830,6 |  |  |

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальный  жилищный фонд и общественные здания.

На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Яснополянское составляет 98,2 тыс. кв. м. (1754 квартиры), в том числе:

- муниципальный жилищный фонд – 8,9 тыс. м².;

-  частный жилищный фонд – 89,3 тыс. м²., что составляет 91% общей площади.

Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием представлена в Таблице 2.1.

Таблица 2.1. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

| Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м.): | - |
| --- | --- |
| - водопроводом | 44,9 |
| - канализацией | 40,1 |
| - центральным отоплением | 37,2 |
| - газом | 38,1 |
| - ваннами (душем) | 10,1 |
| - горячим водоснабжением | 9,4 |

Диаграмма 2.1. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.

Объемы выработки  и потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в Таблицу 2.2.

Таблица 2.2. Объемы выработки и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а | 5110,975 | 6,4 |
| Котельная №2, Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а | 2775,8 | нет |
| Котельная №5, Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 | 957,6 | нет |
| Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а | 1431,706 | 19,625 |
| Котельная №7 Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | 2475,07 | нет |
| Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | 2223,1 | 527,25 |
| Итого: | 14973,251 | 553,275 |
| Всего: | 15526,526 |  |

Графически пропорции объемов годовой выработки показаны на Диаграмме 1.1.

Диаграмма 2.2. Объемы годовой выработки тепловой энергии.

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а | 6 | В работе |
| Котельная №2, Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а | 1,03 | В работе |
| Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а | 1,084 | В работе |
| Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | 1,03 | В работе |
| Котельная №7 Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | 0,768 | В работе |
| Котельная №5, Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 | 0,43 | В работе |
| Всего: | 10,342 |  |

Информация о  существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии сельского поселения Головеньковское, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии пос. Головеньковский.

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии сельского поселения Красный, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.2. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии сельского поселения Яснополянские выселки ( пос.Красный).

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии детского дома д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.3.

Рисунок 3.1.3. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии детского дома д. Ясная поляна

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии школы д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.4.

Рисунок 3.1.4. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии школы д. Ясная поляна.

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии больницы д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.5.

Рисунок 3.1.5. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии больниц д. Ясная поляна.

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии поселка Юбилейный, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.6.

Рисунок 3.1.6. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии  поселка Юбилейный.

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии д. Селиваново, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.7.

Рисунок 3.1.7. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии  д. Селиваново.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м²/чел., а на расчетный срок до 30 м²/чел.

Поселения муниципального образования  газифицированы. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными установками, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение

отопительного периода) зонами действия

.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

3.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Рисунок 3.4.1. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Головеньковский.

Рисунок 3.4.2. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Юбилейный.

Рисунок 3.4.3. Радиус эффективного теплоснабжения д. Ясная поляна и пос. Яснополянские выселки (пос. Красное).

Рисунок 3.4.4. Радиус эффективного теплоснабжения с. Селиваново.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные  балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей

| Наименование котельной | Фактическая мощность источника, (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | перспективная |
| Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а | 6,0 | 1,03 | 1,97 |
| Котельная №2, Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а | 1,03 | 0,56 | 0 |
| Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а | 1,08 | 0,29 | 0,252 |
| Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | 1,03 | 0,55 | 0 |
| Котельная №7 Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | 0,77 | 0,49 | 0,18 |
| Котельная №5, Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 | 0,43 | 0,18 | 0,16 |
| Итого: | 11,56 | 3,27 | 3,002 |

Диаграмма 4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселений, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

  - Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системам теплоснабжения муниципального образования Яснополянское приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

| № п/п | Система теплоснабжения | Среднее число потребителей на 1 км² | Теплоплотность района, Гкал/ч на км² | Оптимальный радиус теплоснабжения, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 поселка Головеньковский: | 12,5 | 1,5 | 0,5 |
| 2 | Котельная поселка №2 Юбилейный | 0,001 | 1,03 | 0,2 |
| 3 | Котельная №6 села Селиваново | 0,01 | 1,08 | 0,4 |
| 4 | Котельная №3 «больницы» деревни Ясная Поляна | 0,0001 | 0,26 | 0,3 |
| 5 | Котельная « детского дома» (д. Ясная Поляна, д.23А) | 0,0001 | 0,12 | 0,2 |
| 6 | Котельная №7 д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.8б | 0,0001 | 0,007 | 0,3 |
| 7 | Котельная м.у Л.Толстого,99 | 0,012 | 0,035 | 0,4 |

При низком среднем числе потребителей и низкой теплоплотности систем районов теплоснабжения экономически не целесообразно развивать разводящие тепловые сети.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.2.

Таблица 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

|  | Наименование объекта | Наименование мероприятия | период выполнения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а | Замена дымовой трубы | 2019 | 1500 |
| 2 | Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | Замена дымовой трубы | 2019 | 1500 |
| 3 | Котельная №5, назначение: нежилое, этаж 1 Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 | Замена котлов | 2021 | 6000 |
| 4 | Нежилое здание котельной №2, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей -1) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а | Замена котельного оборудования | 2027 | 6000 |
| 5 | Нежилое здание котельной №6, назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей-0) Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а | Замена котельного оборудования | 2029 | 7000 |
| 6 | Нежилое здание (блочно-модульная) котельной №7 Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | Замена котельного оборудования | 2030 | 7000 |
| 7 | Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | Установка котла ГВС | 2019 | 2000 |

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены из-за отсутствия избыточных источников тепловой энергии.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Яснополянское меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенных пунктов, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения представлены в Таблице 5.4.

Таблица 5.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а | ТГ-3/95 | 2 | 1960 | 6,0 | 1,03 |
| 2 | Котельная №2, Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а | НР-18 Тула-1 | 2 1 | 1974 | 1,3 | 0.56 |
| 3 | Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а | КСВа-0,63 | 2 | 2000 | 1,084 | 0,29 |
| 4 | Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | НР-18 Тула-1 | 2 1 | 1986 | 1,03 | 0,55 |
| 5 | Котельная №7 Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | МН-120-ЭКО | 8 | 2010 | 0,768 | 0,49 |
| 6 | Котельная №5, Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 | ТГМ-120/1,2 | 5 | 2001 | 0,43 | 0,19 |

  - Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого  источника тепловой энергии  в системе теплоснабжения,  работающей на тепловую сеть.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения (Таблица 5.5) в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Таблица 5.5. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных  (температурный график 95 – 70 0С).

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,0 | 34,5 |
| 7 | 41,9 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,0 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,4 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,7 |
| 1 | 52,3 | 42,8 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,2 | 46,1 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,2 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,3 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,3 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,4 |
| -12 | 72,9 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,0 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 81,9 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,3 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,2 | 66,6 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,6 | 69,2 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение  тепловой нагрузки из зон с дефицитом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой  нагрузки во вновь осваиваемых районах  поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения  предусмотрена в случае заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения МО Яснополянское.

|  | Наименование объекта | Наименование мероприятия | период выполнения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный | Замена тепловых сетей | 2022 | 5707,44 |
| 2 | Внешняя сеть теплотрассы, назначение: иное сооружение (внешняя сеть теплотрассы) Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная | Замена тепловых сетей | 2020 | 2802,79 |
| 3 | Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново | Замена тепловых сетей | 2021 | 450,00 |
| 4 | Теплотрасса Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | Замена тепловых сетей | 2025 | 280,00 |
| 5 | Тепловые сети Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский | Замена тепловых сетей | 2026 | 500 |
| 6 | Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого | Замена тепловых сетей | 2028 | 400 |

При разработке нового Генерального плана развития муниципального образования целесообразно предусмотреть ликвидацию 4  существующих  котельных деревни Ясная поляна, производящих отопление больницы,  школы, детского дома и Музея Усадьбы Л.Н. Толстого (пос.Красный)  , общей мощностью 3,45 Гкал/ч. Вместо них построить 1 котельную мощностью не менее 7 Гкал/ч с магистральными и разводящими сетями. Теплоснабжение потребителей осуществлять от ЦТП по закрытой независимой схеме. Схема теплоснабжения будет иметь вид, представленный на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 . Перспективное развитие теплоснабжения д. Ясная поляна.

- РСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в Таблице 7.1.

Таблица 7.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, м³ | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а | Газ | 523784 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №2, Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а | Газ | 433407 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а | Газ | 155111 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | Газ | 430019 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №7 Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | Газ | 246596 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №5, Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 | Газ | 139766 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 1928683 |  |  |

- ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В 2017 году планируется заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения МО Яснополянское. В рамках данного концессионного соглашения концессионер возьмет на себя обязательства по реконструкции объектов концессионного соглашения на сумму 3,9 млн.руб. Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений.

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа существующего технического, социального и экономического состояния работы по техническому перевооружению систем теплоснабжения поселений муниципального образования Яснополянское предлагаются следующие варианты развития:

 Предусмотреть при разработке нового Генерального плана муниципального образования Яснополянское включение в него развитие разводящих сетей  существующих источников тепловой энергии с целью предоставления услуг по центральному отоплению и горячему водоснабжению большему количеству потребителей, что приведет к развитию услуг и снижению тарифа.

В результате анализа существующего технического состояния работы систем теплоснабжения поселений муниципального образования Яснополянское для поведения теплоэнергетических расчетов необходимо провести полное энергетическое обследование.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства

и дорожно-транспортному хозяйству			Д.А. Субботин

Приложение 5

к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район

от ______________ № ___________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗАРЕВСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2013 ПО 2023 ГОД

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное образование Лазаревское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской Федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение.

Муниципальное образование Лазаревское расположено в юго-восточной части Щекинского района и включает территории восьми бывших сельских администраций: Лазаревской, Карамышевской, Новоникольской, Пироговской, Лукинской, Липовской, Петровской, Сорочинской. Муниципальное образование граничит: на северо-западе с МО Крапивенское Щекинского района; на севере - с МО Яснополянское Щекинского района, на северо-востоке - с МО Костомаровское Щекинского района, на юге – с МО Октябрьское,  МО город Плавск, МО Камынинское Плавского района, МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района.

Площадь территории муниципального образование Лазаревское составляет 40916 га, численность постоянно проживающего населения – 8359 человек. Плотность населения – 20,4  чел/ км2. На территории муниципального района находится 65 поселения.

Административный центр муниципального образования - поселок Лазарево.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Лазаревское осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка оборудована газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования Лазаревское осуществляет МУП "Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство".

На обслуживании предприятия находятся 2 котельные.

Отпуск тепла производится от 2 источников теплоты:

- Котельная поселка Лазарево (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

-   Котельная села Карамышево (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Лазаревское представлена на рисунке 1.1

Рисунок 1.1. Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Лазаревское.

Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов представлен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов.

| № п/п |  |  | Котельная | Отапливаемый объект |  | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  |  |  |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Надземная (м) |  |  | Подземная (м) |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |
| Поселок Лазарево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная поселка Лазарево |  | ул. Тульская 1 |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство" |
|  |  |  |  | ул. Тульская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Новая 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Новая 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Новая 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Новая 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Новая 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Новая 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Полевая 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Советская д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Октябрьская д.6/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Советская д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Ст. Тульская, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Октябрьская д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Ст. Тульская д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Октябрьская д.10/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул. Тульская, д.3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ул. Тульская возле д.13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| с. Карамышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Котельная №2 с. Карамышево |  |  | ул. Центральная 3 |  |  |  |  |  |  | ОАО "Лазаревское производственное жилищно - коммунальное хозяйство" |
|  |  |  |  |  | ул. Центральная 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Новая 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Новая 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Новая 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Новая 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Новая 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Новая 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Новая 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Строительная 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Строительная 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Строительная 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Строительная 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Строительная 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Строительная 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Строительная 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пер. Школьный 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пер. Школьный 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пер. Школьный 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пер. Школьный 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Школьная 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Школьная 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Школьная 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Школьная 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Школьная 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Школьная 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Школьная 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Молодежная 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Молодежная 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Молодежная 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Молодежная 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Молодежная 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Молодежная 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Южная 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Южная 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Южная 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Новая 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Новая 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Школьная, д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Новая. Д.58а |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Парковая, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего: | 12 100 |  |  |  |  |  |  |

Существующий баланс выработки тепловой энергии представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Существующий баланс выработки тепловой энергии по котельным муниципального образования Лазаревское.

| Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал. | Объем тепловой энергии на технологические нужды производства, тыс. Гкал. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал. | Потери тепла через изоляцию труб, тыс. Гкал. | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,8761 | 0,3442 | 16,658 | 4,8734 | 22,6 |

Структура распределения выработанной тепловой энергии представлена на диаграмме 1.1.

Диаграмма 1.1. Структура распределения выработанной тепловой энергии котельными муниципального образования Лазаревское.

Вывод: В настоящее время высокий процент потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям снижает энергоэффективность работы систем теплоснабжения МО Лазаревское.

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальный  жилищный фонд и общественные здания.

На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Лазаревское составляет 56,9 тыс. кв. м. (1115 квартир), в том числе:

- муниципальный жилищный фонд – 11,3 тыс. м².;

-  частный жилищный фонд – 45,6 тыс. м²., что составляет 80% общей площади.

Данные по обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием отсутствуют.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.

Объемы выработки  и потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в Таблицу 2.1.

Таблица 2.1. Объемы выработки и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  |
|  | Отопление | ГВС |
| Котельная поселка Лазарево | 3,079 |  |
| Котельная села Карамышево | 2,794 |  |
| Итого: | 5,873 |  |
| Всего: |  |  |

Графически пропорции объемов годовой выработки показаны на Диаграмме 2.1.

Диаграмма 2.1. Объемы годовой выработки тепловой энергии.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная поселка Лазарево |  | В работе |
| Котельная села Карамышево |  | В работе |
| Всего: | 7,6 |  |

Информация о  существующих зонах действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии пос. Лазарево, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зоной действия приведена на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии пос. Лазарево.

Информация о  существующих зонах действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии с. Карамышево, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в

течение отопительного периода) зоной действия приведена на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.2. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии с. Карамышево.

4.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

- преобладающую долю усадебной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей сельскому образу жизни;

- максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

- формирование резервных площадок на свободной территории, как альтернативного варианта строительства;

- минимальное освоение под  жилую застройку ценных сельскохозяйственных земель;

- комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

- выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и жесткое пресечение самовольных строений и самозахвата муниципальных территорий;

- реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

- снос ветхого и аварийного жилья, реконструкция благоустройства и систем инженерного обеспечения;

- включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

- размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

- применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

- повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью до 12,1 м²/чел., а на расчетный срок до 30 м²/чел. Поселения муниципального образования  газифицированы. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными установками, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

4.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение

отопительного периода) зонами действия

.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

4.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Рисунок 3.4.1. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Лазарево.

Рисунок 3.4.2. Радиус эффективного теплоснабжения  с. Карамышево.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей представлены в Таблице 5.1.

Таблица 5.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей.

| Наименование котельной | Фактическая мощность источника, (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | перспективная |
| Котельная поселка Лазарево | 3,079 |  |  |
| Котельная села Карамышево | 2,794 |  |  |
| Итого: | 5,76 | 7,6 |  |

Диаграмма 5.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселений, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

  - Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системам теплоснабжения муниципального образования Лазаревское приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

| № п/п | Система теплоснабжения | Среднее число потребителей на 1 км² | Теплоплотность района, Гкал/ч. на км² | Оптимальный радиус теплоснабжения, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная поселка Лазарево |  |  |  |
| 2 | Котельная села Карамышево |  |  |  |

При низком среднем числе потребителей и низкой теплоплотности систем районов теплоснабжения экономически не целесообразно развивать разводящие тепловые сети.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 6.2.

Таблица 6.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная поселка Лазарево | - снижение затрат на ремонтные работы теплосети; -сокращение потерь тепловой энергии в сетях; |
|  | - реконструкция теплосетей 12,1 км |  |
|  | - установка системы ХВО |  |
| 2 | Котельная села Карамышево |  |
|  | - реконструкция теплосетей 2,2 км., проложенных наружным способом |  |
|  | - реконструкция котельной по модульному типу |  |
|  | - установка системы ХВО |  |

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены из-за отсутствия избыточных источников тепловой энергии.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Лазаревское меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенных пунктов, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения представлены в Таблице 6.3.

Таблица 6.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная поселка Лазарево |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная с. Карамышево |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 7,6 | 5,76 |

  - Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого  источника тепловой энергии в системе теплоснабжения,  работающей на тепловую сеть.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения (Таблица 6.4) в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Таблица 6.4. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных  (температурный график 95 – 70 0С).

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,0 | 34,5 |
| 7 | 41,9 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,0 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,4 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,7 |
| 1 | 52,3 | 42,8 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,2 | 46,1 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,2 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,3 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,3 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,4 |
| -12 | 72,9 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,0 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 81,9 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,3 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,2 | 66,6 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,6 | 69,2 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение  тепловой нагрузки из зон с дефицитом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

  - Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой  нагрузки во вновь осваиваемых районах  поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что новое строительство тепловых сетей не планируется, реконструкция тепловых сетей  не предусмотрена.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в Таблице 8.1.

Таблица 8.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, м³ | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная поселка Лазарево | Газ |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с. Карамышево | Газ |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: |  | 3 185 000,76 |  |  |

- ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В настоящее время рассчитать величину необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не представляется возможным, так как Генеральным планом муниципального образования Лазаревское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений.

- РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа  работы по техническому перевооружению систем теплоснабжения поселений муниципального образования Лазаревское предлагается:

-  Предусмотреть при разработке нового Генерального плана муниципального образования развитие разводящих сетей  существующих источников тепловой энергии с целью предоставления услуг по центральному отоплению и горячему водоснабжению большему количеству потребителей, что приведет к развитию услуг и снижению тарифа.

-  Для увеличения сроков эксплуатации трубопроводов установить на котельных систему химводоочистки.

-  Для уменьшения тепловых потерь и приведения их к нормативным показателям, а также для увеличения сроков эксплуатации трубопроводов рекомендуем осуществить перекладку тепловых сетей с применением современных технологий.

- С целью обеспечения необходимой информацией для теплоэнергетических расчетов тепловых сетей провести полное инструментальное обследование в рамках энергоаудита теплоснабжающей организации.